Сводные данные об аварийных отключениях оборудования

ПАО «СУЭНКО» на территории Тюменской зоны обслуживания за 2017 г.

| Дата возникновения ТН | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |
| 03.01.2017 | 04.01.2017 | РП-6, ВЛ-10 кВ Бор | АО | Повреждение в сети АО Тюменьэнерго | 1,1 |
| 06.01.2017 | 06.01.2017 | ПС Мурманская, 1, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сети потребителя | 6 |
| 06.01.2017 | 06.01.2017 | РП Техническая, ф. База-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ "ТП-286 - ТП-523" | 0,4 |
| 06.01.2017 | 06.01.2017 | РП Техническая, ф. Холодильник-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ "РП-Техническая - РП-23" | 0,22 |
| 07.01.2017 | 07.01.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-48-1 | АО | Повреждение РЛНД-10 Р-509 | 0,8 |
| 07.01.2017 | 07.01.2017 | ПС Западная, ф. Медик-2 | АО | Сбита опора №18 ВЛ-10 кВ фидер Медик-1 ,2 | 0,36 |
| 08.01.2017 | 09.01.2017 | РП-32, яч. № 3 ф. ТП-726 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-32 - ТП-726 | 0,48 |
| 09.01.2017 | 09.01.2017 | ТП-720, ф. РП-8-1 | АО | Повреждение КЛ-10кВ ТП-333 - ТП-278 | 1,9 |
| 09.01.2017 | 09.01.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. № 3 отпайка на ТП-1729 | 1,670 |
| 10.01.2017 | 10.01.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Повреждение в сетях ООО «Дорстрой» | 3,790 |
| 11.01.2017 | 11.01.2017 | РП-86, КЛ-10 кВ КПД ТП-190 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-197 - ТП-320 | 0,300 |
| 12.01.2017 | 12.01.2017 | РП-8 яч.6 | АО | При включении насосов на ПНС-2 произошло отключение на РП-8 РУ-10 кВ яч. № 6 | 0,950 |
| 13.01.2017 | 13.01.2017 | ПС Граничная, ф. РП-15-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - РП-15-1 | 1,330 |
| 18.01.2017 | 18.01.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Березка | АО | Повреждение шлейфа оп. № 1 Р-10 № 327 ПКУ-10 | 1,362 |
| 18.01.2017 | 18.01.2017 | ПС Западная, ф. РСУ | АО | Повреждение РВ в ТП-340 | 3,403 |
| 18.01.2017 | 18.01.2017 | КС-7 Демьянская ВЛ-10 кВ Пионерный-1 | АО | Повреждение в сетях АО «ТЭСС» Нижневартовск | 0,007 |
| 18.01.2017 | 18.01.2017 | ТЭЦ-1, ф. РП-8-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-8-2 | 2,898 |
| 19.01.2017 | 19.01.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-44-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Алебашево -РП-44-1 | 2,479 |
| 19.01.2017 | 19.01.2017 | РП-15, яч. 9 ф. ТП-764-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-515 - ТП-358-1 | 1,053 |
| 20.01.2017 | 20.01.2017 | ПС Ожогино, ВЛ-10 кВ Кордон | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,155 |
| 23.01.2017 | 23.01.2017 | ПС Монтажная, ф. Очистные-2 | АО | Повреждение на ф. ТП-992 от РП КОС-1-2 (потребительская) | 0,724 |
| 23.01.2017 | 24.01.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мелькомбинат | АО | На оп. № 37 посторонний предмет в проводах (воздушный змей) | 0,987 |
| 24.01.2017 | 24.01.2017 | ПС Матуши, ф. Матуши-1 | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,491 |
| 27.01.2017 | 27.01.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от оп. № 23 до оп. № 26 ВЛ-10 кВ ф."Очистные | 0,552 |
| 27.01.2017 | 27.01.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ ЖБИ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. ВЛ-10 кВ ф. ЖБИ - ТП-599 | 1,006 |
| 31.01.2017 | 31.01.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Повреждение КЛ-10 ТП-597 - РЛНД Р-150 | 3,83 |
| Февраль |
| 02.02.2017 | 02.02.2017 | РП-69, яч. № 12 ф. Ввод-2 с ПС Алебашево яч. № 16 ф. ТП-1197-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-69 - ТП-1197-2 | 0,625 |
| 02.02.2017 | 02.02.2017 | РП-58, КЛ-10 кВ ТП-1249-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-139 - ТП-371 | 1,725 |
| 06.02.2017 | 06.02.2017 | ПС Промбаза, яч. № 50 ф. РП-93 | АО | Отключен поврежденный участок от ПС Промбаза до РП-93 | 0,000 |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | ПС Центральная, ф. РП-17-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Центральная - РП-17-1 | 3,950 |
| 12.02.2017 | 12.02.2017 | РП-38, яч. 13 ф. ТП-636 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ТП-1578 - ТР-1 | 0,220 |
| 12.02.2017 | 12.02.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Керамзитовый завод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-586 - оп. № 59 | 12,320 |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | РП-10, яч. № 7 ф. ТП-470-1 | АО | Повреждение секционного рубильника 0,4 кВ в ТП-470 | 1,550 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | ПС Западная, ф. Медик-1 | АО | Повреждение изолятора оп. № 17/98 | 0,000 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждений не обнаружено | 0,219 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | ПС Бурдун, ф. РП-66-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2 | 0,000 |
| 15.02.2017 | 15.02.2017 | РП-4, яч. 6 ф. ТП-1054-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1054 – ТП-931-1 | 0,540 |
| 15.02.2017 | 15.02.2017 | РП-4, яч. 20 ф. ТП-848-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-851 – ТП-773-2 | 1,469 |
| 15.02.2017 | 15.02.2017 | РП-4, яч. 10 ф. ТП-857-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-857 – ТП-1055 | 0,264 |
| 15.02.2017 | 15.02.2017 | ПС Бурдун, ф. РП-66-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1 | 0,000 |
| 16.02.2017 | 16.02.2017 | ПС Западная, ф. РСУ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-340 - ТП-500-2 | 2,460 |
| 18.02.2017 | 18.02.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Центральный | АО | Повреждение разрядника РВО-10 оп. № 186 | 3,358 |
| 18.02.2017 | 18.02.2017 | РП-2 яч. 12 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-95 - ТП-127 | 1,350 |
| 19.02.2017 | 19.02.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждений не обнаружено | 0,353 |
| 20.02.2017 | 20.02.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Повреждение РВО-10 кВ оп. № 44 | 0,850 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-89-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1 | 0,373 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | ТП-1Б, ВЛ-10 кВ ПС Боровое | АО | Повреждений не обнаружено | 6,325 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | РП-88, яч. № 14 ф. Разделительная, яч. № 1 ф. РП-6-1 | АО | Повреждение в сети потребителя (ВЛ-10 кВ от оп. №18 в сторону ТП-731) | 1,587 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | ПС Колос, ВЛ-10 кВ РП-9 №2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ЛР-10 № 297 - РП-9 | 0,245 |
| 21.02.2017 | 22.02.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-69-2 | АО | Повреждение кабельной воронки и изолятора неподвижного контакта оп. № 21 РЛНД-10 ввод в РП-69-2 | 0,350 |
| 22.02.2017 | 22.02.2017 | РП-15, яч.16 ф. ТП-159 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-191 - ТП-578 | 2,000 |
| 22.02.2017 | 22.02.2017 | РП Техническая, ф. Октябрь | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-193 - ТП-439 | 4,813 |
| 22.02.2017 | 23.02.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение ВЛ (схлест проводов) | 3,128 |
| 24.02.2017 | 24.02.2017 | РП-2, ф. ТП-619 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-619-1 | 0,042 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Тарманы, ВЛ-10 кВ Ново-Тарманский | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. № 5 ф. Ново-Тарманский - ТП-ЗАО Экспресс", (баланс потребителя АО Тюменьэнерго (Каскад-энерго) | 1,688 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Промбаза, яч. № 39 ф. РП-18-1, яч. № 40 ф. РП-18-2 | АО | Повреждение тягово-опорной изоляции на РП-18 РУ-10 кВ 2 СШ в яч. «СР-1, МСМВ» | 1,963 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ТП-323, КВЛ-10 кВ ТП-198-2 | АО | Повреждение изоляции оп. № 1 ф.Город-2 на вводе в ТП-198 от ТП-30 | 0,581 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Пповреждение РВО-10 на ТП-604 | 1,027 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Ново-Техническая, КЛ-10 кВ РП-26-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Н.Техническая - РП-26-2 | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Центральная, ф. РП-12-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Центральная - РП-12-1 | 2,720 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Центральная, ф. Станция подкачки | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-33 - ТП-420 | 0,483 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | КС-7 Демьянская ВЛ-10 кВ Пионерный-1 | АО | Повреждение изолятора от КС-7 на оп. Б/Н | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Семакова | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 49-50 | 0,045 |
| 28.02.2017 | 28.02.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Нефтяник-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-95 - ТП-127 | 0,417 |
| Март |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 | ПС Ново-Техническая, ф. РП-31-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Н.Техническая – РП-31-1 | 1,336 |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-901 - ТП-308-1 | 0,532 |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ фидер № 3 | АО | Повреждений не обнаружено | 5,280 |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 | ТП-901, яч. № 6 ф. ТП-308-2 | АО | Излишнее срабатывание РЗА | 0,467 |
| 02.03.2017 | 02.03.2017 | ПС Тобольская, КЛ-10 кВ МКР-8-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Тобольская - РП-8-1 | 0,350 |
| 04.03.2017 | 04.03.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение в сетях потребителя на ф. ТП-1668-2, яч. № 4 | 0,173 |
| 04.03.2017 | 04.03.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение провода сторонней строительной техникой в пролёте оп. №15- 16 | 0,400 |
| 05.03.2017 | 05.03.2017 | ПС Тобольская, 1СШ-10 кВ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Тобольская - МКР-7-1 | 1,520 |
| 06.03.2017 | 06.03.2017 | ЦРП-2, яч. № 13 ф. ТП-27ж | АО | Повреждение в сетях РЖД | 0,260 |
| 06.03.2017 | 06.03.2017 | РП-4, КВЛ-10 кВ ТП-857-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1410 - ТП-623 | 2,400 |
| 07.03.2017 | 07.03.2017 | РП-88, яч. № 14 ф. Разделительная, яч. № 1 ф. РП-6-1 | АО | Повреждений не обнаружено | 1,700 |
| 08.03.2017 | 08.03.2017 | РП-8 яч.6 | АО | Повреждений не обнаружено | 3,300 |
| 11.03.2017 | 11.03.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Неисправность в сетях потребителя, баланс УТСК | 1,300 |
| 14.03.2017 | 14.03.2017 | ПС Волгинская, 1СШ-10 кВ | АО | Неисправность в сетях АО Тюменьэнерго | 5,333 |
| 14.03.2017 | 14.03.2017 | ПС Белинская, яч. № 13 ф. Калинина | АО | Повреждения КЛ-10 кВ ТП-437-2 - ТП-480 | 0,690 |
| 14.03.2017 | 14.03.2017 | ПС Белинская, яч. № 18 ф. Маяк-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1410-1 - ТП-1884-1 | 4,463 |
| 14.03.2017 | 14.03.2017 | ПС Волгинская, 2СШ-10 кВ | АО | При проведении работ Тобольского ТПО АО Тюменьэнерго на ПС 110/10 Волгинская отключился В-110 2Т | 0,097 |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-658-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-31 - ТП-658-1 | 0,613 |
| 17.03.2017 | 17.03.2017 | ПС Антипино, 1СШ-10 кВ | АО | Повреждение РУ-10 кВ 1СШ на ПС Антипино (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,327 |
| 17.03.2017 | 17.03.2017 | РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1352 - ТП-1827 | 0,450 |
| 19.03.2017 | 19.03.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. ДОК, В-10 кВ КРУН-4 | АО | Повреждение на ТП-294А, баланс потребителя - ДОК Красный Октябрь | 0,875 |
| 21.03.2017 | 21.03.2017 | РП-8, яч. № 9 ф. ТП-331 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-322 - ТП-263 | 2,566 |
| 22.03.2017 | 22.03.2017 | ПС Стрехнино, ВЛ-10 кВ Очистные-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ на оп. № 112 | 0,280 |
| 24.03.2017 | 24.03.2017 | РП-15, ф. ТП-544-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-606 - ТП-1050-1 | 0,570 |
| 25.03.2017 | 25.03.2017 | РП-30, яч. № 3 ф. ТП-641-1, РП-15, яч.№ 13 ф. ТП-219 | АО | Попадание животного в ТП-644 РУ-10 кВ 1СШ | 0,669 |
| 25.03.2017 | 25.03.2017 | ПС Зоново, ВЛ-10 кВ Лебедевка | АО | Повреждение изолятора оп. № 239 ВЛ-10 кВ ф. Лебедёвка (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,720 |
| 27.03.2017 | 27.03.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Повреждение изолятора оп. № 61 ВЛ-10 кВ ф.Поселок | 0,720 |
| 27.03.2017 | 28.03.2017 | РП-37, яч. № 8 ф. ТП-3-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-150-2 - ТП-189-2 | 1,310 |
| 28.03.2017 | 28.03.2017 | ПС Стрехнино, ВЛ-10 кВ Очистные-2 | АО | Повреждение кабельной муфты на оп. № 119 ввод ТП-104 | 0,000 |
| 28.03.2017 | 28.03.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Юнимилк-2 | АО | Повреждение в сетях потребителя | 0,870 |
| 28.03.2017 | 28.03.2017 | ПС Бурдун, ф. РП-26-2 РП-26, яч. №9 | АО | Перекрытие опорной изоляции яч. № 10 РУ-10 кВ | 6,170 |
| 28.03.2017 | 28.03.2017 | РП-12 яч.16 | АО | РП-12 РУ-10 кВ яч.16 превышение номинальных токовых нагрузок фидера | 0,150 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Бурдун, ф. Степной | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-621 - оп. № 70 | 1,640 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Бурдун, ф. РП-40-2 | АО | Повреждение на участке КВЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-40-2 (бесхоз Тюменьэнерго), оп. № 54б повреждение кабельной разделки ввод в РП-40 | 0,060 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ Сетевязальная фабрика | АО | Повреждение не обнаружено | 1,060 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | РП Коттеджи, КВЛ-10 кВ Мыс-1 | АО | Повреждение не обнаружено | 1,200 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | РП-7, ф. ТП-161 | АО | Повреждение не обнаружено | 5,200 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | РП-15, ф. ТП-544-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-15 - ТП-544-1 | 0,470 |
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | РП-21, яч. № 13 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-21-1 - ТП-1250-1 | 0,060 |
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | РП-89, яч. 4, 6, 8, 7, 9 | АО | Неблагоприятные метео условия | 1,050 |
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Попадание животного в ТП-592 | 2,270 |
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждение оборудования в ТП-14 | 0,730 |
| Апрель |
| 02.04.2017 | 02.04.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Повреждений не обнаружено | 0,220 |
| 02.04.2017 | 02.04.2017 | ПС Тарманы, ф. Тарманы-2 | АО | Повреждение ВН на ТП-10Т | 0,580 |
| 02.04.2017 | 02.04.2017 | РП-48, ф. ТП-790 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-635 - ТП-629 | 0,670 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Белинская, ф. Маяк-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1410-2 – ТП-184-2 | 0,850 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Кедровая, КВЛ-10 кВ Поселок | АО | Повреждение концевой муфты КВЛ-10 кВ оп. № 1 | 2,466 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Граничная, ф. МЖК-1 | АО | Порыв КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-1 | 0,625 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Березка | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,260 |
| 04.04.2017 | 04.04.2017 | ПС Байкалово, Поселок Байкалово | АО | Попадание птицы на проходные изоляторы в КТП-7 | 1,800 |
| 04.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Томилово, КЛ-10 кВ МКЗ-4 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-3-2 - РП-МКЗ | 1,170 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,483 |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ РП-2-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-6 | 2,600 |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | РП-1, яч.1 Пивзавод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-259 | 0,250 |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | ПС Городская, ВЛ-10 кВ Драмтеатр | АО | Повреждение КЛ-10 кВ в ТП-322 яч. №5 - яч. №6 (секционная перемычка) | 0,015 |
| 07.04.2017 | 07.04.2017 | РП-4В, яч. 5 ф. ПЛК-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,669 |
| 08.04.2017 | 08.04.2017 | ПС Граничная, ф. МЖК-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-1 | 0,586 |
| 08.04.2017 | 09.04.2017 | ПС Байкалово, Поселок Байкалово | АО | Повреждение разрядника РВО оп. № 92 | 4,200 |
| 10.04.2017 | 10.04.2017 | ПС Ожогино, ф. РП-56-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-56-2 (баланс ТРАЭБ) | 0,602 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | РП-10, яч. № 7 ф. ТП-470-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-353-1 - ТП-313-1 | 4,161 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | ТП-1 Бор, яч. № 4 ф. Боровое-2 | АО | Неисправность привода ВН в ТП-16 Б | 1,583 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | РП-71, ф. ТП-1100-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,130 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Березка | АО | Повреждение в сети потребителей ТП-49П | 2,123 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-91-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-91 - ТП-1424-1 | 0,200 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-522-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-599-1 - ТП-693 | 4,120 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-597-1 - ТП-631 | 3,675 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Граничная, ф. РП-27-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - РП-27-1 | 0,429 |
| 13.04.2017 | 14.04.2017 | ПС Киево, ВЛ-10 кВ Карабаш | АО | Повреждение изолятора оп. № 43/2 (баланс Тюменьэнерго) | 2,763 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждение в сетях потребителя - Водоканала | 0,210 |
| 14.04.2017 | 14.04.2017 | КС-7 Демьянская ВЛ-10 кВ Пионерный-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,033 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Караганда, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение В-10 кВ отходящей линии (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,567 |
| 15.04.2017 | 16.04.2017 | ТП-1582, ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод оп. № 34 | АО | Наброс на провод постороннего предмета | 8,555 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Кирсарай, ВЛ-10 кВ Осинник | АО | Повреждение в сетях потребителя (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,792 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Выпадение дерева на провода | 4,200 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-3 | АО | Выпадение дерева на провода в пролете оп. № 77-78 | 0,620 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Кедровая, ВЛ-10 кВ Котельная-2 | АО | Повреждение разрядника оп. № 1 | 1,033 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Кедровая, ВЛ-10 кВ ДСУ-3 | АО | Повреждение изолятора оп. № 20 | 1,300 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Городская, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждения изолятора | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,133 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,188 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 3,417 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ МКЗ-1 | АО | Попадание ветки на проходные изоляторы ТП-1 | 0,075 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждение оборудования в ТП-118 | 0,208 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | РП-110, яч. № 7 ф. ТП-1388-1 | АО | Повреждение кабельной разделки КЛ-10 кВ РП-110 -//- ТП-1388-1 | 0,128 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | РП-14, КВЛ-10 кВ Заречный | АО | Повреждение РЛНД-10 оп. № 14 (вследствии проезда автотранспорта) | 0,830 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,200 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Провис провода в пролете оп. 50/5 - 50/6 | 1,430 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждение провода в пролетах оп. № 56-57 | 0,900 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,230 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | РП-6, ВЛ-10 кВ Бор | АО | Повреждение изолятора оп. № 27 | 0,56 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Ново-Техническая, ф. Кардиолог | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-100 - ТП-736 | 1,580 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Ново-Техническая, ф. РП-95-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-1 | 0,000 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | РП-17, яч. № 4 ТП-372 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-372 - ТП-103 (потребительская) | 1,600 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Биофабрика | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-142 - ТП-107-1 | 0,830 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение провода в пролетах оп. № 14-15 при прохождении спецтехники | 1,400 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ПС Центральная, ф. Тэцстрой | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Центральная - ТП-27 | 0,760 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | РП-26, яч. № 9 ф. ТП-602 | АО | Повреждение КЛ- 10 кВ ТП-346-1 - ТП-602 | 1,310 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | РП-17А, яч. 13 ф. ТП-807-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-605-2 - ТП-235 | 1,710 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ПС Загородная, ф. РП-1-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-1-1 | 2,010 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Комарово - РП-101-2 | 0,310 |
| 20.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Повреждение опорного изолятора РЛНД-10 кВ | 0,880 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Кедровая, КВЛ-10 кВ Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,230 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Туртас, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | АО | Попадание животного в ТП-23 | 1,400 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Маслозавод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,750 |
| 21.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Повреждение РВО-10 кВ в ТП-12 РУ-10 кВ яч.1 | 1,000 |
| 21.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Затон, ВЛ-10 кВ Судоверфь-2 | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 43-45 | 1,170 |
| 21.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Памятных, ВЛ-10 кВ Лесная | АО | Повреждение изолятора | 4,200 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Туртас, ВЛ-10 кВ Поселок-2 | АО | оп. № 35 (поподание молнии) | 2,900 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ КПП-1 | АО | Повреждение изолятора оп. № 30 | 0,310 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Ожогино, ВЛ-10 кВ Кордон | АО | Выпадение дерева на провода на отпайке к СНТ Лесная поляна | 0,320 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Ожогино, ВЛ-10 кВ Кордон | АО | Попадание ветки на провода на отпайке к СНТ Лесная поляна | 0,110 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ТЭЦ-1, ф. РП-8-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТЭЦ-1 - ТП-720 | 2,000 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-48-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-48-2 – оп. № 30а, ввод в РП-48 | 0,580 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Механический | АО | Повреждение изолятора оп. № 12 | 0,550 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС КСК, ф. РП-22-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-295 | 0,670 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-3 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,580 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Повреждение изолятора оп. № 81 (баланс ООО ДорСтрой) | 2,670 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 14-15 | 2,000 |
| 26.04.2017 | 27.04.2017 | РП-7, ВЛ-10 кВ Питомник | АО | Повреждение оборудования в ТП-313П (потребительская) | 4,550 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ЦРП КХП, КЛ-10 кВ ТП-65 | АО | Попадание животного в ТП-46П (потребительская) | 2,320 |
| 26.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мелькомбинат | АО | Повреждение оборудования в ТП-274 | 1,690 |
| 26.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Памятных, 1, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 16,290 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ТЭЦ-1, ф. Приборостроительный-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТЭЦ-1 - РП-9-1 (баланс Тюменского приборостроительного завода) | 0,210 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ТП-18, ВЛ-10 кВ ТП-254 | АО | Невыявленные причины | 2,240 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Антипино, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях потребителя АО Тюменьэнерго | 0,940 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Войновка, ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Войновка | АО | Повреждение ТСН-2 на ПС Медик | 1,910 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | ПС Кирсарай, ВЛ-10 кВ Осинник | АО | Повреждение в сетях потребителя АО Тюменьэнерго | 1,600 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ ТП-450-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-616 - ТП-189 | 0,480 |
| 29.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. № 23-26 | 1,800 |
| 29.04.2017 | 30.04.2017 | РП-15, ф. ТП-544 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-544 - ТП-558-1 | 0,300 |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-78-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Алебашево - РП-78-2 | 0,830 |
| Май |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Тарманы, ф. РП-Коттеджи-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-705-1 | 1,600 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Затон, КВЛ-10 кВ Судоверфь-3 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,080 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Мельница-2 | АО | Повреждение в сетях потребителя АО Тюменьэнерго | 0,200 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Кедр | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Сибжилстрой - оп. №1 ф. Кедр | 0,330 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Западная, ф. РСУ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф. РСУ - ТП-244 | 4,050 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Семакова | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 49-50 (баланс АО Тюменьэнерго0 | 0,030 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Запсибкомбанк | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-537-1 - ТП-869 | 1,120 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Затон, ВЛ-10 кВ Ермакова | АО | Повреждение в сетях потребителя АО Тюменьэнерго | 0,000 |
| 04.05.2017 | 04.05.2017 | РП-59, яч. № 6, 10, 12 | АО | Повреждение КЛ -10 кВ РП-59 - ТП-1065-2 (баланс потребителя) | 0,600 |
| 04.05.2017 | 04.05.2017 | РП-26, ф. ТП-695-1, ТП-695-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-695 - ТП-419-2 | 7,370 |
| 04.05.2017 | 04.05.2017 | РП-26, КЛ-10 кВ РП-4-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-26-2 - РП-4-2 | 0,000 |
| 04.05.2017 | 04.05.2017 | РП-37, яч. № 10 ф. ТП-466-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-37 - ТП-466-2 вследствие перенапряжения, вызванного порывом КЛ-10 кВ ТП-392 - ТП-503 | 0,100 |
| 04.05.2017 | 04.05.2017 | РП-37, яч. № 12 ф. ТП-503 | АО | Порыв КЛ-10 кВ ТП-392 - ТП-503 | 0,460 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | ПС Киево, ВЛ-10 кВ Киево | АО | Повреждение РЛНД-10 оп. № 11, 40 | 0,210 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | РП-33, КВЛ-10 кВ ТП-1385-1 | АО | Повреждение КВЛ-10 кВ РП-53 - ТП-941 (баланс потребителя) | 2,020 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | ПС Белинская, ф. Общепит, ф. ТП-576-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Белинская - ТП- 576-2 | 0,330 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | РП-7, яч. № 12 ф. Фанерокомбинат | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. № 13 ВЛ-10 кВ ф. Фанерокомбинат» - ТП-1491 | 1,470 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | РП-41, яч. № 17 ф. ТП-1746-1, яч. № 18 ф. ТП-1746-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ РП-41-1 - ТП-1746-1, РП-41 - ТП-1746-2 | 1,430 |
| 06.05.2017 | 06.05.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-658-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП- 658 - ТП-647-1 | 1,100 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | РП-3, ВЛ-10 кВ Сады | АО | Размытие грунта оп. №25, 26 ВЛ-10 Бор | 2,580 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | РП-15, яч. № 15 Ввод с РП-30 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-15 - РП-30 | 0,000 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | РП-1, яч.1 Пивзавод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-86 | 0,270 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ТП-1582, ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод оп. № 34 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-416 - ТП-577 | 1,270 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Медик, ф. Технолог-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Медик - ТП-1196-2 | 0,430 |
| 10.05.2017 | 11.05.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Шкаф-10 кВ №2 на проходном изоляторе по ф. «С» отгорело контактное соединение провода ВЛ-10 кВ ф. Поселок | 0,750 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | РП-88, яч. № 14 ф. Разделительная, яч. № 1 ф. РП-6-1 | АО | Повреждение оп. №1 к ТП-1003 (баланс потребителя) | 1,600 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение опорной изоляции на ТП-597-1 вследствии перекрытия из-за протекания крышы | 1,110 |
| 11.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Ветка на проводах РЛНД-10 ТП-117 | 0,290 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | РП-89, яч. № 6 Ввод-2 с ПС Алебашево | АО | Перекрытие ШР яч. № 14 | 0,310 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | РП-15, ф. ТП-544-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-15 - ТП-544-1 | 0,420 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-4 Винзили, яч. № 5 ф. ПЛК-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,450 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ МКЗ-1 | АО | Ветка на вводе ТП-1 | 0,190 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-4 Винзили, яч. № 5 ф. ПЛК-1 | АО | Схлест проводов на ТП-30В | 1,560 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-10 яч. № 9 ф. ТП-1571-1, яч. № 7 ф. ТП-470-1 | АО | Повреждение 3КЛ-10 кВ ТП-377 - ТП-168-1, ТП-258-2 - ТП-318-2, ТП-353-1 - ТП-313-1 | 10,480 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-10 яч.№ 10 ф. ТП-216-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-183 - ТП-258-1 | 2,920 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-43, яч. № 7 ф. ТП-682-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,150 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | РП-64, яч. № 3 ф. Тр-р № 1 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,040 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | РП-2, яч. № 7 ф. Сельхозтехника | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-11 - ТП 619-2 | 0,950 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,130 |
| 15.05.2017 | 15.05.2017 | ПС Тобольская, КЛ-10 кВ МКР-6-1, ВЛ-10 кВ Биофабрика | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ РП-9 яч.25 - РП-6 яч.22, ТП-126 яч.10 - ТП-5 яч.7 | 1,680 |
| 15.05.2017 | 15.05.2017 | РП-79, яч. № 7 ф. Холодильник-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,130 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | РП-4, КЛ-10 кВ ТП-198 | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-198 | 0,260 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Березка | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 4,910 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ РП-4 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ Р-10 № 257 - ТП-37 | 2,150 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | ПС Боровое, ф. Боровое-2 | АО | Порыв КЛ-10 кВ ТП-28Б - оп. № 26А ф. "Боровое-2 | 1,850 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | ВЛ-110 кВ ТТЭЦ-1 - Монтажная-1 | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 45-46 | 1,230 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | РП-66, яч. № 16 ф. ТП-180-2 | АО | Поареждение КЛ-10 кВ РП-66-2 - ТП-180-2 | 0,340 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | РП Техническая, ф. Гормолзавод | АО | Повреждении КЛ-10к В ТП-272 - вых. на оп. ф. Гормолзавод | 1,000 |
| 18.05.2017 | 18.05.2017 | ПС Бурдун, ф. Степной | АО | Повреждение разделки КЛ-10 кВ оп. № 1 | 0,530 |
| 19.05.2017 | 19.05.2017 | РП-48, яч. № 8 ф. ТП-790 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-635-2 - ТП-791-1 | 1,570 |
| 19.05.2017 | 19.05.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ РП-38-2 - ТП-710-2, оп. № 36 - оп. № 51 ВЛ-10 кВ ф. РП-38-2 | 9,350 |
| 19.05.2017 | 19.05.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-132-2 - ТП-766-6 | 0,600 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | РП-3, яч. № 5 ф. Сетевязальная фабрика (ТП 222) | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-3 - ТП-222 (баланс ОАО Тюменьсетеснасть) | 0,160 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Менделеево, ЗРУ-2 ТУМН яч.3 Поселок | АО | Ветка на проводах в пролете оп. № 13-17 ВЛ-10 кВ ф. Жил. Поселок | 0,200 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Повреждение разрядника ТП-36 | 0,850 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-1 | АО | Повреждение яч. №13 ф. ТП-1748-1 (сети потребителя) | 0,220 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | РП-11, яч. № 9 ф. ТП-405 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1223 - ТП-468 | 0,850 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Сельмаш | АО | Повреждений не обнаружено | 0,700 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ ввод в ТП-1 с оп. № 30 | 0,300 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Лесхоз-2 | АО | Ветка на проходных изоляторах ТП-740 | 0,140 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Западная, ф. РСУ | АО | Повреждение шлейфа на РЛНД Р-331 ввод в ТП-34 (баланс потребителя) | 0,980 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | РП-79 яч. 18 | АО | Повреждение в сетях потребителя | 1,170 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | РП-12 яч. № 14 ф. ТП-497, яч. № 16 ф. ТП-554 РП-35, яч. № 21 ф. ТП-215-2 | АО | Повреждение 3КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-497-2, ТП-554-2 – ТП-780-2, ТП-86-2 - ТП-809-2 | 3,720 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | РП-79, яч. № 18 ф. ТП-40Б-1, яч. № 9 ф. ТП-40Б-2 | АО | Повреждение КЛ на участке ТП-40Б-2 - ТП-18Б | 1,040 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | РП-79, яч. № 9 ф. ТП-40Б-2 | АО | Повреждение КЛ на участке ТП-40Б-2 - ТП-18Б (баланс потребителя) | 0,620 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | ТП-742, ф. ТП-268-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-409 - ТП-440 | 2,660 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | РП-79 яч. 18 | АО | Повреждение в сетях потребителя | 0,540 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Ермак | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ РП-1 яч. № 6 - ТП-256 яч. № 2, РП-2 яч. № 8 - ТП-115 яч. № 5 | 1,490 |
| 25.05.2017 | 25.05.2017 | ПС Памятных, ВЛ-10 кВ Лесная | АО | Повреждение опорного изолятора Р-10 № 212 | 0,850 |
| 25.05.2017 | 25.05.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждений не обнаружено | 0,140 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | РП-6, ВЛ-10 кВ Бор | АО | Повреждение вязки оп. № 10 отпайка на ТП-115П | 0,850 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | РП-66, яч. № 14 ф. ТП-687-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-282-2 - ТП-937-2 | 0,640 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | РП-66, КЛ-10 кВ ТП-1184-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-383 -1 - ТП-128 | 0,330 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Караганда, ВЛ-10 кВ ф. Химфарм | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 2,500 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | РП-58, яч. № 11 ф. ТП-1249-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 419 - ТП 621-1 | 5,200 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | РП-26, яч. 1 ф. ТП-695-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 419 -1 - ТП 621-1 | 0,030 |
| 28.05.2017 | 29.05.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ Керамзитовый з-д | АО | Повреждение изолятора | 2,650 |
| 29.05.2017 | 29.05.2017 | ПС Стрехнино, ВЛ-10 кВ Заря | АО | ЛР-10 ТП-303П повреждение провода разобраны шлейфа на оп. № 23 в сторону оп. № 22 отпайка на ТП-303П | 0,050 |
| 29.05.2017 | 29.05.2017 | РП-14 яч. 4 Ввод-2 | АО | Невыявленные причины | 0,097 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | ТП-66, КВЛ-10 кВ Геолог | АО | Повреждение щлейфа оп. № 1 | 0,110 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | РП-26, КЛ-10 кВ РП-4-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-26-2 - РП-4-2 | 0,000 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Березка | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от ЦРП-1 до оп. № 60; КЛ-10 от ТП-69 до оп. №51/13; повреждение ИП-10 на ЛР-10 ТП-13П | 1,200 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Повреждений не обнаружено | 0,200 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | РП-48, яч. № 8 ф. ТП-790 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1074 -2 - ТП-635, повреждение КЛ-10 кВ ТП-629 -2 - ТП-678 | 0,850 |
| 31.05.2017 | 31.05.2017 | РП-10 яч. № 10 ф. Больница-2 (ТП-216-2) | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-10 - ТП-216-2 | 0,670 |
| Июнь |
| 01.06.2017 | 01.06.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ фидер № 5 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-91-1 - ТП-561 | 1,61 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ ТП-161 | АО | Повреждение проводов ВЛ-10 кВ (баланс потребителя), оп. № 23 отсоединили шлейфа к ТП-45 (баланс потребителя) | 0,56 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | РП-19, яч. № 11 ф. РП-44-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-19 - РП-44-1 | 0,00 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Тарманы, ф. РП-19-1, ф. РП-19-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1, ПС Тарманы - РП-19-2 | 1,49 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-88, яч. № 14 ф. Разделительная РП Разделительная, яч. № 4 ввод с РП-88 | АО | Схлёст проводов оп. № 6А ВЛ-10кВ ф. РП 6-2. Повреждение к ТП-1292.(баланс потребителя) | 2,80 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,33 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ фидер № 3 | АО | Ветка на проводах | 2,11 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ КПП-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,07 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Киево, ВЛ-10 кВ Карабаш | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 100-101 (баланс Тюменьэнерго) | 0,28 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Тюлькино | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 6,04 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | РП-44, КВЛ-10 кВ ТП-676-1 | АО | Ветка на проводах | 1,67 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ ТНХК-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ в пролете оп. № 13-14 | 0 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,27 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-2 | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 5-6 к ТП-4 | 1,32 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-19, яч. № 16 ф. ТП-238 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,42 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | РП-2, яч. № 14 ф. ТП-619-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,30 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-52, яч. № 15 ф. ТР-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,25 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Южный-2 | АО | Попадание молнии, повреждение изоляторов оп. № 21-22 | 1,08 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ТП-1582, ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод оп. № 34 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 2,05 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,56 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ТП-1Ж, яч. № 19 ф. ТП-16Ж | АО | Повреждение в сетях РЖД | 0,02 |
| 04.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Молчаново, ф. Светлое | АО | Выпадение дерева | 5,24 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ВЛ-10 кВ ф. Садовод КРУН оп. № 11 | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 11/2 - 12 | 2,60 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Маслозавод | АО | Повреждение шлейфа оп. № 32 от РЛНД № 4 до КТП-4 | 2,10 |
| 04.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Райцентр | АО | Повреждение изолятора оп. № 56 | 0,00 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Повреждение оборудования на ТП-350 | 1,36 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Дружба | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,63 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Сузгун | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,5 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | РП-41, яч. № 14 ф. ТП-1412-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,12 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | ПС Граничная, ф. РП-25-1, РП-25, яч. № 11 ф. ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-631-1 - ТП-630-1 | 2,14 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | ПС Граничная, ф. РП-27-1, РП-27, яч. № 15 ф. ТП-1Г-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Граничная - РП-27-1, РП-27-1 - ТП-1Г-1 | 0,73 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | РП-58, яч. № 11 ф. ТП-1249-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-217-1 - ТП-381-1 | 1,90 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Совхоз Уватский | АО | Повреждение изоляторов оп. № 228, 229 | 1,5 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Попадание животного (кошки) в ТП-243 | 0,95 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Томилово, КЛ-10 кВ МКЗ-4 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-185 | 0,08 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Суходольская, 2 СШ-10 кВ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП 102 - ТП 1486-2 (баланс потребителя) В РУ-10 кВ ПС Суходольская в ячейке ф. РП-102-2 повреждение ТТ-10 кВ | 2,00 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | РП-64, яч. № 3 ф. Тр-р № 1 | АО | Попадание крысы на шинопровод 10 кВ в кабине Тр-р № 1 | 0,05 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | РП-1, яч. № 10 ф. РП-2-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1-2 - РП-2-2 | 0,17 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | РП-17А, яч. № 14 ф. ТП-1356 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-17а-2 - ТП-1356 | 0,56 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Вузгородок, РП-12-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-12 яч.6 - РП-9 яч.20 | 0,35 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Волгинская, МКР-8-4 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,17 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | РП-40, яч. № 12 ф. ТП-1016-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1017-2 - ТП-1016-2 | 0,03 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | РП-26, яч. № 9 ф. ТП-602 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-417-1 - ТП-1435-1 | 0,81 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Керамзитовый завод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 136 - ТП 370-2 | 2,40 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | РП-7А яч. 9 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-228 яч.1 - ТП-229 яч.3 | 0,25 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Кирсарай, ВЛ-10 кВ Ивановка | АО | На повреждении концевая разделка КЛ-10кВ на ТП-2461 | 0,50 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Граничная, ф. РП-24-9 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - РП-24-1 | 1,08 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Граничная, ф. РП-25-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-572-2 -ТП-607-2 | 0,88 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Райцентр | АО | Повреждение разрядника на ТП-33 | 1,90 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Совхоз Уватский | АО | Повреждение проходного изолятора на СБРУН № 1 | 0,03 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | ПС Западная, ф. Дом отдыха | АО | Повреждение к ТП-1042 (баланс потребителя). Перекрытие на шинном мосту РУ-10 кВ ТП-1608 | 1,20 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | РП-26, яч. 2 ф. ТП-695-2 | АО | Повреждение в сети потребителя | 0,10 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ ЖБИ | АО | Повреждение проходного изолятора на ТП-0635 (баланс потребителя) | 0,02 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | ПС Караганда, ВЛ-10 кВ ф. Химфарм | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 1,88 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Северная, ф. РП-41-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Северная - РП-41-2 | 0,31 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Элеватор | АО | Повреждений не обнаружено | 0,20 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | РП-44, КВЛ-10 кВ ТП-676-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-708-2 - ТП-238 | 1,30 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Элеватор | АО | Повреждение концевой муфты в ТП-677 | 0,90 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС КСК, яч. № 27 ф. РП-11-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС КСК - РП-11-1 (2 КЛ в параллель, КЛ-10 кВ РП-11 - ТП-444) | 1,16 |
| 15.06.2017 | 15.06.2017 | РП-18, яч. № 3 ф. ТП-591-1 | АО | Попадание ветки оп. № 12 ВЛ-10 кВ ф. Войновка. Повреждение КЛ-10 кВ ТП 524 – ТП 1642-1 | 3,37 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Казарово, 1, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение на ПС Казарово в сетях АО Тюменьэнерго | 4,50 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | РП-4, яч. 6 ф. ТП-1054-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-282 - ТП-937-1 | 1,08 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,05 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | РП-116, яч. № 11 ф. ТП-1641-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1641 - ТП-1639-1 | 0,22 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Ожогино, ф. РП-63-2 РП-53, ввод № 1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-63-2 | 0,00 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Алебашево, ф. ТРП-48-1 | АО | Повреждение РЛНД-10 кВ оп. № 1а (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,30 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Пивзавод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-43 РУ-10 яч.3 | 2,60 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Казарово, ф. Березняки, ф. Дружба | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 12,53 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Боровое, ф. Боровое-1, ф. Боровое-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,49 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-4В, яч. 5 ф. ПЛК-1 | АО | Слест проводов на ВЛ-0,4 кВ перекрыло ПК-10 ТП-1В | 1,45 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Бурдун, ф. Степной | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,90 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,49 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Киево, ВЛ-10 кВ КРС-2 | АО | Повреждение оп. № 8/2 отпайка на ТП-1153 (потребительская) | 0,47 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-44, КВЛ-10 кВ ТП-676-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,32 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-7, яч. 11 ф. ТП-36 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,22 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,84 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белинская, ф. Маяк-2 | АО | Выпадение дерева оп. № 32 | 2,80 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | РП-6, ВЛ-10 кВ Чкалова | АО | Повреждение КЛ-10 кВ между РП-6 и РП-8 | 1,50 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-61, 1, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго в РП-61 ввод ПС Казарово | 2,12 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Белинская, ф. Маяк-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,16 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | РП-26, яч. 1 ф. ТП-695-1 | АО | Повреждение на ВЛ-10 кВ РЛНД Р-379 и Р-378 | 2,65 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | РП-7, яч. 11 ф. ТП-36 | АО | Выпадение дерева на ВЛ-10 кВ, повреждение шлейфов оп. № 2, 19 | 1,72 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ДСК | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,04 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ РП-8-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,08 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ ММС | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,08 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Винзили, КВЛ-10 кВ Насосная | АО | Повреждение оборудования в ТП-55В (баланс потребителя) | 3,10 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Тюлькино | АО | Повревреждение провода оп. № 28 (баланс ООО РемЭнергоСтройСервис) | 3,90 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ТП-21Б, КВЛ-10 кВ ПС Боровое | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,49 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ между оп. № 26а-29а | 1,33 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-10 яч.13 | АО | На повреждение КЛ-10 кВ ТП-161 яч.10 - ТП-162 яч.3 | 0,06 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Разбахта | АО | Повреждение оборудования на ПС Разбахта (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,52 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Вагай | АО | Повреждение разрядника РВО-10 на ТП-30, ТП-13 | 3,10 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 2,99 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Чугунаево, ф. Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,06 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Чермет, ф. Садовод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,41 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Молчаново, ф. Светлое | АО | Повреждение РЛНД | 3,22 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Демьянская, ВЛ-10 кВ Нефтебаза | АО | Повреждение разрядника РВО-10 на ТП-2835 | 0,02 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 15-16 | 0,56 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-79 Б, ф. ТП-40Б-1 реклоузер к ТП-23 Б | АО | Повреждение в сетях потребителя | 1,04 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,10 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 14,10 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП КОС, 1, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,46 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Тарманы, ВЛ-10 кВ Ново-Тарманский | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 19,15 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-4В, яч. 5 ф. ПЛК-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,22 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-26, яч. 1 ф. ТП-695-1 | АО | Повреждение КЛ-0,4 кВ в ТП-499 | 2,56 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Повреждение КЛ 10 кВ | 4,25 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-62, яч. № 4 ф. ввод 2 | АО | Повреждение 2С-10 кВ РП-62 | 4,97 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ТП-323, КВЛ-10 кВ ТП-198-1 | АО | Повреждение оборудования в ТП-744 (баланс потребителя) | 0,87 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ГАУ | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,20 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ Детдом | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,10 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ КПП-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,10 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Белинская, ф. РП-16-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Белинская - РП-16-2 | 4,50 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Элеватор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,50 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Город | АО | Попадание ветки на ВЛ-10 кВ ТП-691 | 2,50 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Обрыв провода | 4,60 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Новая Заимка, ВЛ-10 кВ Котельный | АО | Ветка в проводах ВЛ-10 кВ | 0,80 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ ЖБИ | АО | Повреждений не обнаружено | 9,80 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Повреждение оборудования в ТП-1729 (баланс потребителя) | 1,25 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,38 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ТП-18, ВЛ-10 кВ ТП-254 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,84 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Западная, ф. Дом отдыха | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,75 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Алебашево, ф. РП-44-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-673 - ТП-676 | 1,82 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Западная, ф. Медик-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Западная - ТП-887-1 | 0,07 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Западная, ф. Медик-2 | АО | Повреждение опорых изоляторов в ТП-540 | 0,09 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Боровое, ф. Боровое-1 | АО | Повреждение провода | 1,80 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Боровое, ф. Боровое-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,50 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-79 яч. 18 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,08 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Чугунаево, ф. Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,44 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Цимлянский | АО | Повреждение оборудования в ТП-1216 | 0,35 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-44 яч. 7 ф. ТП-676 | АО | Схлёст проводов в пролёте оп. № 34-35 ВЛ-10 кВ ф. Школа | 2,50 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-521 - ТП-766 | 3,30 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ Керамзитовый з-д | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,87 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-3 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,09 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-2 | АО | Выпадение дерева в пролёте оп. № 41-42 | 0,73 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-18, яч. № 3 ф. ТП-591-1 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 4,40 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-766 - ТП-132 | 2,25 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Сузгун | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 26-28 отпайка на РП-292 | 2,187 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Райцентр | АО | Повреждение изоляторов оп. № 48-50. Повреждение проходных изоляторов на ТП-1 | 0,490 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ТЭЦ-1, ф. РП-9-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТЭЦ-1 - РП-9-1 | 0,02 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Вагай | АО | Повреждении РВО-10 на КТП-18 | 1,323 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-3 | АО | Выпадение дерева в пролёте оп. № 63 - 64 | 0,44 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-37, яч. № 3 ф. ТП-3-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-398-1 - ТП-327 | 1,70 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-30, яч. № 8 ф. ТП-651-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-657-2 - ТП-664-2 | 1,00 |
| 19.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Утяшево, ВЛ-10 кВ ОПХ | АО | Повреждение провода (баланс АО Тюменьэнерго) | 3,47 |
| 19.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Сузгун | АО | Повреждение РЛНД-10 № 52 оп. № 50 | 0,006 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | РП-90, яч. № 22 ф. ТП-1585-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-538-1 - ТП-1585-1 | 0,35 |
| 19.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Загородная, ф. Газпром-2 | АО | Повреждение в сетях ГазпроЭнерго | 0,23 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ВЛ-10 кВ ф. Садовод КРУН-8 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,12 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Волгинская, ВЛ-10 кВ Михайловка | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 34-35 (баланс ТюменьЭнерго) | 0,386 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ЦРП, (РЖД) | АО | Повреждение в сетях РЖД | 1,22 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1792-1 - ТП-1791 (баланс ООО ТЭСК) | 0,82 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Вагай | АО | Повреждение проходного изолятора на КТП-25 | 2,464 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Красный яр | АО | Повреждение изолятора оп. № 33,34 | 0,031 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | РП-79, яч. 18 ф. ТП-40Б | АО | Повреждение оборудования в ТП-70б | 2,62 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | РП-48, яч. № 8 ф. ТП-790 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-629 - ТП-678-2 | 0,33 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | РП-17, яч. № 4 ТП-372 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-807 - ТП-372 | 2,17 |
| 20.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Дружба | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 5,91 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | РП-19, яч. 13 ф. ТП-995 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,60 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-521-2 - ТП-132-2, ТП-521-2 - ТП-1362 -2 | 2,75 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | РП-58, яч. № 11 ф. ТП-1249-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-346-2 - ТП-417-2 | 4,50 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Ремзавод | АО | Повреждение концевой муфты в РП-5 | 0,30 |
| 21.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-101-2 - ПС Комарово | 1,43 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения | АО | Попадание птицы на проходные изоляторы ТП-195 | 1,00 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | РП-25, яч. 14 ф. ТП-572-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-572-2 | 0,01 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Караганда, ф. Площадка-2 | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 4-5 | 0,26 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | РП-41, яч. № 14 ф. ТП-1412-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-41 - ТП-1412-2 | 0,24 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Винзили, ф. РП-83-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Винзили - РП-83В-2 | 0,64 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Тарманы, ВЛ-10 кВ Ново-Тарманский | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 7,93 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Винзили, КВЛ-10 кВ Насосная | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 1,31 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Речпорт, ВЛ-10 кВ Очистные | АО | Обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролете 13-14 | 1,1 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Западная, ф. Дом отдыха | АО | Попадание животного (кошки) в ТП-1062 | 0,93 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Ново-Техническая, ф. РП-26-1, ф. РП-30-1, РП-30, яч. 7 ф. ТП-651-1 | АО | Повреждение 3 КЛ-10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-30-1, ПС Ново-Техническая - РП-26-1, ТП-1259-1 - ТП-650-1 (баланс потребителя) | 0,80 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Загородная, ф. РП-17А-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-17А-1, ТП-807-1 - ТП-372-1 | 2,61 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Граничная, ф. МЖК-2, ф. РП-27-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС-Граничная - ТП-980-2, ПС Граничная - РП-27-2 | 2,46 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Загородная, ф. РП-37-2 | АО | Повреждение 3 КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-37-2, ТП-451 - ТП-609, ТП-1286 - ТП-150 | 1,60 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения | АО | Попадание птицы на проходные изоляторы ТП-195 | 0,45 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Пединститут | АО | Повреждение изолятора оп. № 53 | 0,11 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | КС-7 Демьянская ВЛ-10 кВ Пионерный-1, Пионерный-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,13 |
| 28.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Ожогино, ф. Кордон отпайна на СНТ Лесная поляна, ТП-1677 | АО | Выпадение дерева на провода | 0,50 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ТП-579, КЛ-10 кВ ТП-32-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-104 - ТП-143 | 1,20 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Медик, ф. Телецентр-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Медик - ТП-1196-2 | 0,04 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | РП-10 яч.8 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-167 яч.4 - ТП-166 яч.10 | 0,92 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | РП-1, яч. № 1 ф. Стадион (ТП-146) | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 146 - ТП-72 | 0,29 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив | АО | Повреждений не обнаружено | 2,35 |
| 30.06.2017 | 01.07.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждение разрядника | 2,08 |
| Июль |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,52 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | РП-33, КВЛ-10 кВ ТП-1385-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1385-1 - оп.12а | 0,24 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | РП-17А, яч. 13 ф. ТП-807-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-17А - ТП-807-1 | 0,60 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Затон, КВЛ-10 кВ База | АО | Попадание птицы на проходные изоляторы ТП- 138 | 0,19 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Ожогино, ф. РП-63-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-63-2 | 0,00 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Ожогино, ф. РП-116-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-116-2 | 0,20 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Южный-2 | АО | Повреждение разрядников оп. № 82 | 0,88 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Северная, ф. Каменка | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,07 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 2,00 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ ТП-450-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,80 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ВЛ-10 кВ ф. РП-6-2 КРУН | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,48 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Чермет, ф. Садовод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,89 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | РП-7, ф. Школа-11 | АО | Выпадение дерева на участок ВЛ-0,4-10 кВ от ТП-288а до ТП-130 | 1,74 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждение оп. № 115 | 6,27 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Южный-2 | АО | Повреждение изоляторов, предохранителей в ТП-83 | 0,07 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Казарово, 2СШ-10 кВ (ф. Дружба, ф. Парфёново-1, -2, ф. Керамзитовый завод) | АО | Повреждение опорных изоляторов ТП-99 (баланс потребителя) | 2,10 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Загородная, ф. РП-57-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-57-2-/-ПС Загородная | 0,00 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Вузгородок, КЛ-10 кВ РП-15-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-15 яч.6 до ПС Вузгородок яч.10 | 0,14 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,63 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Ожогино, ВЛ-10 кВ Кордон | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,36 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Волгинская, КВЛ-10 кВ РП-10-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ф.РП-10-2 оп.30 до РП-10 яч.13 | 2,54 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Сибжилстрой, ф. Труфаново | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,03 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждений не обнаружено | 0,07 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | РП-10, КЛ-10 кВ Техникум, ТП-407-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 330 - ТП-470-2 | 0,59 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | РП-12, КЛ-10 кВ ТП-276 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ | 0,32 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | РП-15, КЛ-10 кВ ТП-301 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ | 0,24 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | РП-90, яч. № 22 ф. ТП-1585-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-90 - ТП 1585-1 | 0,21 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1, КЛ-10 кВ ТП- 907-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-901 - ТП-904 | 1,05 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-766-2 - ТП-1419-2 | 1,70 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | РП-2, КВЛ-10 кВ Сельхозтехника, ТП-236 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-329-1 - ТП-740 | 1,10 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Целинстрой | АО | Повреждение концевой муфты оп. № 53 | 1,80 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Белинская, КЛ-10 кВ Маяк-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-106 - ТП-292-1 | 0,33 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | РП-78, КЛ-10 кВ ТП-1537-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-78 - ТП-1537-1 | 0,11 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба ТП-220 | АО | Повреждение РЛНД Р-221 ввод в ТП 5 ВЛ-10 кВ ф. ОМФ | 1,52 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-16, КВЛ-10 кВ Новосибирский | АО | Попадание ветки оп. № 16 ввод в ТП-93 | 1,00 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ МЖК-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-2 | 1,45 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждений не обнаружено | 1,08 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Запсибкомбанк | АО | Повреждение концевой разделки КЛ-10 кВ оп. № 5 к оп. № 1 ввод в ТП-872 | 0,61 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-107, КЛ-10 кВ ТП-5-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1654 -ТП-1656-1 | 0,01 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-107, КЛ-10 кВ ТП-5-2 | АО | Ошибочные действия персонала подрядной организации "Интеллект Сервис" | 0,01 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-74, КЛ-10 кВ ТП-1598-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-74 - ТП-1598-2 | 0,00 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-907-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-907-1 - ЦРП-2 | 0,33 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Ново-Техническая, КЛ-10 кВ РП-26-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Н-Техническая - РП-26-2 | 0,00 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ТП-71 яч. 5 | АО | Повреждение опорных изоляторов на ТП-71 | 0,08 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Керамзитовый завод | АО | Повреждение на ТП-99 (баланс потребителя), повреждение КЛ-10 кВ ТП-136-1 - ТП-370-2 | 2,81 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Ожогино, КЛ-10 кВ РП-107-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-107-1 | 0,04 |
| 06.02.2017 | 06.02.2017 | ПС Знаменская, ВЛ-10 кВ Южный-1 | АО | Нарушение изоляции |  |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | РП-64, КЛ-10 кВ ТП-545-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-64-/-ТП-545-2 (баланс ТГИК) | 0,875 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Загородная, 4СШ-10 кВ | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ ПС Загородная-/-РП-1-2 | 0 |
| 11.07.2017 | 12.07.2017 | ПС Казарово, ВЛ-10 кВ Верхний Бор | АО | Повреждение в сетях ЦРЭС | 0 |
| 12.07.2017 | 12.07.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Тюлькино | АО | Повреждений не обнаружено | 0 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | РП-64, КЛ-10 кВ ТП-545-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-64 - ТП-545-1 | 0,49 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | РП-70, КЛ-10 кВ ввод-2 с ПС Центральной | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-590 - ТП-394 | 0,84 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Утяшево, ВЛ-10 кВ Московский | АО | Повреждений не обнаружено | 0,52 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | РП-100, КЛ-10 кВ РП-2-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1-2 - РП-2-2 | 7,57 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ фидер № 3 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Северная - выход на оп. № 1 | 1,98 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ ТП-161 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-243 - ТП-245-1 | 1,72 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | РП ДОЦ, КЛ-10 кВ ТП 54-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-ДОЦ - ТП-54-2 | 0,20 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ РП 27-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС 110кВ Граничная - РП-27-2 | 0,30 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | РП-79Б, КЛ-10 кВ ТП-33Б-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-79Б - оп. № 45Б | 0,45 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Ново-Техническая, 3 СШ-10 кВ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-30-1 | 0,00 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | РП-58, КЛ-10 кВ ТП-1249-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-126 - ТП-157 | 1,05 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ Сетевязальная фабрика | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-213 - ТП-672-2 | 1,40 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ МЖК-2 ТП-980-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-2 | 1,59 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Сузгун | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Сузгун оп.12 до ТП-273 яч.6 | 0,5 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Промбаза, В-110 2Т, 3В-10-2Т, 4В-10-2Т | АО | Работа ДЗТ | 2,50 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | РП-7А, КЛ-10 кВ ТП-200 | АО | Невыявленные причины | 0,27 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Пышминская, ВЛ-10 кВ Тюлькино | АО | Повреждение в сетях "РемЭнергоСтройСервис" | 0,92 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Колос, ВЛ-10 кВ Водозабор-1 | АО | Повреждение изолятора оп. № 50 | 0,03 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | РП-26, яч. № 9 ф. ТП-602 | АО | Повреждение оборудования в ТП-346 | 2,73 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Ново-Техническая, КЛ-10 кВ РП-26-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ново-Техническая - РП -26-1 | 0,00 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение шлейфа оп. № 11а ВЛ-10 кВ РП 88 - ТП 240 | 0,06 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Щербаковская, 1СШ-10 кВ РП 34-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-551-1 - ТП-620-1 | 0,80 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Западная, 2СШ Авиатор-2, ТП-742, КЛ-10 кВ ТП-268-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-409 - ТП-21 | 3,24 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | РП-86, КЛ-10 кВ КПД ТП-190 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-197 - ТП-320 | 1,10 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | РП-41, яч. № 14 ф. ТП-1412-2 | АО | Невыявленные причины | 0,19 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Элеватор | АО | Выпадение дерева на провода | 1,85 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1 | АО | Повреждение 2КЛ-10кВ ПС Граничная - РП-32-1, ТП-724-1 - РП-32 | 0,49 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Керамзитовый завод | АО | Повреждений не обнаружено | 2,20 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Тобольская, ВЛ-10 кВ Сузгун | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,35 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,32 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | РП-28, КЛ-10 кВ ТП-703-9 | АО | Попадание животного в ТП-1322 (баланс потребителя) | 1,35 |
| 21.07.2017 | 22.07.2017 | РП-79, КВЛ-10 кВ ТП-40-1 Б | АО | Повреждение проходного изолятора на ТП-27Б | 3,50 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,33 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ПС Кедровая, ВЛ-10 кВ Школа-1 | АО | Повреждение провода оп. № 40 | 0,00 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | РП-3, ВЛ-10 кВ Сады | АО | Повреждение оп. № 41 | 0,20 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | РП-16, КЛ-10 кВ ТП-373 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-233 - ТП-382, ТП-292 - ТП-396 | 1,20 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-597-1 | 1,27 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Алебашево, КВЛ-10 кВ РП-43-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-43 – оп. №21 Б | 0,43 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС КСК, 1, 2СШ-10 кВ РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436 | АО | Неселективность защит в ПС КСК (баланс ООО Агенство Интеллект-сервис) Попадание животного в ТП 310 | 0,65 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Тарманы, КЛ-10 кВ РП-19-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2 | 0,00 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Западная, КЛ-10 кВ РП-86-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Западная - РП-86-2 | 1,45 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Ожогино, КЛ-10 кВ РП-63-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-63-1 | 0,00 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | РП-3, ВЛ-10 кВ Гостиница | АО | Повреждение оп. № 27 в результате ДТП | 0,071 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1 | АО | Повреждение в сетях РЖД | 0,44 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод реклоузер В-10 отпайка на СНТ "Подорожник" | АО | Попадание птицы на ТП-1318 (СНТ Тополек) | 0,60 |
| 28.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-26-1, РП-26, КЛ-10 кВ РП-4-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-26-1, РП-26 - 1 - РП-4-1 | 3,86 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ МЖК-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-2 | 1,04 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | КВЛ-10 кВ Боровое-1 реклоузер В-10 отпайка на СНТ | АО | Попадание животного в ТП СНТ "Промстроевец" | 1,17 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Памятных, ВЛ-10 кВ Лесная | АО | Выпадение дерева оп. № 110 | 0,71 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Загородная, КЛ-10 кВ РП-64-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-64-2 | 0,40 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-658-1, КЛ-10 кВ ТП-661-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-660-1 - ТП-647-1 | 1,98 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Тобольская, КЛ-10 кВ РП-6-1 | АО | Повреждение опорного изолятора в ТП-39 | 0,87 |
| Август |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Лесозавод | АО | Повреждений не обнаружено | 0,07 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП-9, КЛ-10 кВ ТП-211 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-215 - ТП-216 | 1,10 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП-8, КЛ-10 кВ ТП-207 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-207 - ТП-210 | 0,51 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Тобольская, КЛ-10 кВ РП-6-1 | АО | Повреждение ТР-1 ТП-186 | 1,10 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ ОПС РП-17, КЛ-10 кВ ОблОНО | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-101 - ТП-109, ТП-460 - ТП-632 | 2,87 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение Тр. № 1 ТП-186 | 2,88 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Запсибкомбанк | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ ТП-174 - ТП-1967-1,2 | 1,10 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 42-43 | 1,17 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП Коттеджи, КВЛ-10 кВ Мыс-1 | АО | Повреждение изолятора оп. № 39 | 3,20 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП-52, КВЛ-10 кВ ТП-869 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП 52 - ТП 869, РП 54 - ТП 835-1 | 0,84 |
| 02.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Алебашево, КВЛ-10 кВ РП 47-2, РП-47 КЛ-10 кВ ТП-706, РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба, ТП-220 | АО | Неселективность защиты в ПС Алебашево, повреждение в сетях потребителя, повреждение в ТП-82 | 1,25 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Совхоз Уватский | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,24 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | РП-33, КВЛ-10 кВ ТП-1385-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП 33 - ТП 1385-1 | 0,04 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Полевая, ВЛ-10 кВ Водозабор-Бикор | АО | Повреждение изоляторов на ТП-781, ТП-039 | 1,05 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-661-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-662 - ТП-659-1 | 2,37 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-1 | АО | Повреждение в сетях потребителя ООО «Дорстрой» | 0,66 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Винзили, КВЛ-10 кВ Насосная | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-28В-2 - оп.№1 ВЛ-10 кВ ф. Насосная | 0,42 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Широтная, 3СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 1,86 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Загородная, КЛ-10 кВ РП-70-1 | АО | Повреждение ВВ-10 яч. № 9 РП-70 | 0,32 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Сельмаш | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 3,60 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | РП-7, ВЛ-10 кВ Питомник | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,90 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Памятных, ВЛ-10 кВ Лесная | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 71-72 | 2,04 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | РП-6, ВЛ-10 кВ Чкалова | АО | ТП-74 до Р-336, падение дерева | 2,66 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Стрехнино, ВЛ-10 кВ Очистные-1 | АО | Выпадение дерева на провода ТП-154 | 3,60 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мелькомбинат | АО | Выпадение дерева на провода ТП-126 | 0,50 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Ожогино, КЛ-10 кВ РП-63-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-63-1 | 0,00 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Пивзавод | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 99-100 | 0,94 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Затон, КВЛ-10 кВ Судоверфь-3 | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 12-13 | 0,05 |
| 06.08.2017 | 07.08.2017 | РП-7, ВЛ-10 кВ Питомник | АО | Повреждение провода оп.№ 11 | 0,49 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | РП-90, яч. № 22 ф. ТП-1585-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 213 - ТП 1585-1 | 0,26 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Промбаза, КЛ-10 кВ РП 18-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-729 - ТП-55 | 2,50 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Город-1 | АО | Повреждение реклоузера № 5 | 1,10 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Вагай | АО | Повреждение опорных изоляторов оп. № 202 РЛНД № 82 (баланс ТюменьЭнерго) | 2,25 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Новая Заимка, ВЛ-10 кВ Коммунальный | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 69-70 | 0,71 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | РП-60А, КЛ-10 кВ ТП-2А-1 | АО | Повреждение оборудования в ТП-10А (баланс потребителя АО "Тюменьгорсвет") | 0,20 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Суходольская, КЛ-10 кВ РП-82-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Суходольская - РП-82-1 | 0,00 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Западная, КЛ-10 кВ РСУ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Западная - ТП-1470 | 1,92 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Томилово, КЛ-10 кВ МКЗ-4 | АО | Повреждение концевой муфты оп. № 90/3/2 | 0,04 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | РП-52, КЛ-10 кВ ТП-1567-2, КЛ-10 кВ ТП-862 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1567 - ТП-1714-1 (баланс потребителя), КЛ-10 кВ "ТП-860 - ТП-836 | 1,70 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ РП-2-2 | АО | Попадание птицы на ТП-15 | 0,25 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Попадание птицы на ТП-15 | 0,45 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | РП-85, КВЛ-10 кВ ТП-10Л | АО | Касание ветками деревьев провода ВЛ-10 кВ ТП-11Л в пролётах оп. №1-3, 11-13, 18-19 | 1,68 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Волгинская, ВЛ-10 кВ Михайловка | АО | Повреждение в сетях ТюменьЭнерго | 0,09 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Белинская, КВЛ-10 кВ Маяк-2 | АО | Повреждение ВН-16 на ТП-363 к ТП-768-2 при включении ООО "ЦЭС" | 1,68 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Кедр | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Сибжилстрой - оп. №1 КВЛ-10 кВ Звенящие кедры | 0,50 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-38 - ТП 636-1, РП 38 ТП 710-2 | 2,61 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Сибжилстрой, 3,4СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,21 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | РП-1, ВЛ-10 кВ Санаторий | АО | Повреждений не обнаружено | 0,51 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Алебашево, КЛ-10 кВ ТП-1007-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Алебашево - ТП-1007-1 | 0,37 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Ново-Техническая, КЛ-10 кВ РП-30-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ново - Техническая - РП-30-1 | 0,03 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | РП-66, КЛ-10 кВ ТП-1184-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-66 - ТП-1184-2 | 0,53 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Тобольская, яч. 33 ф. МКР-7-1 | АО | Повреждении КЛ-10 кВ РП-7 яч.15 до ТП-197 яч.9 | 0,35 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-57-2, КЛ-10 кВ РП-91-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2, ПС Мурманская - РП-91-2 | 0,51 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Ремзавод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,00 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Матассы | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Щербаковская -на оп. № 1 фид. Матмасы | 0,90 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Промбаза, КЛ-10 кВ ТП-1279-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,03 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ТП-66, КВЛ-10 кВ Геолог | АО | Повреждений не обнаружено | 0,01 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Сельмаш | АО | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-183 до ТП-70 | 0,02 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ГАУ | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ДСК | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ КПП-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,04 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Комарово - РП-101-2 | 0,03 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ДСК | АО | Ветка в пролете оп. № 77-78 | 0,00 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Рощино, ВЛ-10 кВ Садовод (№2, Дачи, ОМЗ) | АО | Повреждение трансформатора СНТ "Металист" (баланс потребителя) | 1,12 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-2-1 - ТП-900-1 | 2,85 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Тобольская, яч. 22 ф. МКР-8-2 | АО | Повреждение КЛ-10кВ ТП-208 яч.8 – ТП-206 яч.4 | 1,25 |
| 18.08.2017 | 18.08.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Комарово - РП-101-2 | 0,03 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | РП-33, КЛ-10 кВ ТП-1385-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-1385-2 - РП-33, РП-53-2 - оп. № 25А ВЛ-10 кВ РП-53-2 - РП-33-2 | 0,15 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | РП-37, КЛ-10 кВ Северный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-37-2 - ТП-466 | 0,04 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ №14 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1287-2 - РП-70 | 0,55 |
| 20.08.2017 | 20.08.2017 | ПС Западная, КЛ-10 кВ Авиатор-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Западная – ТП 742-1, ТП-268 – ТП 880-1 | 0,28 |
| 20.08.2017 | 20.08.2017 | ПС Тобольская, КЛ-10 кВ МКР-6-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-6 яч.9 до ТП-187 яч.7 | 0,7 |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-192 - ТП-249 | 3,80 |
| 22.08.2017 | 22.08.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1 | АО | Повреждение в сетях РЖД | 1,04 |
| 22.08.2017 | 22.08.2017 | ПС Молчаново, ВЛ-10 кВ Решетниково | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,02 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Город-2, ТП-323 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Сибжилстрой - оп. №1 ВЛ 10 кВ ф. Город-2 | 0,37 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ РП-38-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-38 - ТП-710-2 | 4,80 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | РП-41, КЛ-10 кВ ТП-1412-2 | АО | Невыявленные причины | 1,31 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | РП-4В, КЛ-10 кВ ТП-20-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-20В-1 - ТП-10В | 0,15 |
| 23.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Центральный | АО | Повреждение РВО-10 ТП-11 | 6 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Ермак, Пивзавод | АО | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ ТП-41 яч.3 | 2,4 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Широтная, КЛ-10 кВ РП-82-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Широтная - РП-82-1 | 0,39 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | РП-55Л, КВЛ-10 кВ ТП 46л-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-55л - ТП-46-1 | 0,70 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | РП-6, КЛ-10 кВ ТП-39л-2, (ввод №2) | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-711 - ТП-115 | 3,15 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | РП-17А, КЛ-10 кВ ТП-807-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-325 - ТП-65 | 0,47 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Сибжилстрой, ВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,27 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Промбаза, 24 СВ-10 4СШ-10 кВ | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2, ТП-562-2 - ТП-601-2. РП-18 РУ-10 кВ 2 СШ яч. №6 "ТП-456Н" - коронация Т/Т по ф. "А". Повреждение участка к ТП-556 (сети потребителя) | 3,03 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | ПС Косач, ВЛ-10 кВ Совхоз Уватский | АО | Повреждение проходных изоляторов на ТП-15 | 3,25 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | ПС Кирсарай, ВЛ-10 кВ Ивановка | АО | Повреждение РВО-10 ТП-1 | 0,45 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | ПС Кирсарай, ВЛ-10 кВ Осинник | АО | Повреждение проходного изолятора ТП-2890 (баланс ТюменьЭнерго) | 0,21 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | РП-10, КЛ-10 кВ ТП-470-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-10 - ТП-470-1 | 1,65 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | РП-58, КЛ-10 кВ ТП-1249-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 346 - ТП-417-2 | 1,28 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. №17а - ТП-1253, повреждение РЛНД на ВЛ-10 кВ ф. Док (баланс потребителя) | 1,34 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Северная, КЛ-10 кВ Промстрой | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП ДОЦ - ТП-54-2 | 0,05 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | РП-45, КЛ-10 кВ ТП-1444-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1048-2 - ТП-936 (бесхозяйное имущество) | 0,91 |
| 29.08.2017 | 29.08.2017 | РП-45, КЛ-10 кВ ТП-1444-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1444-2 | 0,26 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ВЛ-10 кВ Новотарманский КРУН-10 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,08 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ВЛ-10 кВ Новотарманский КРУН-10 | АО | Повреждение изолятора оп. № 17 отпайка к СНТ "Надежда" | 4,44 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | РП-58, КЛ-10 кВ ТП 1249-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-474 - ТП-621 | 0,70 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | РП-4, КЛ-10 кВ ТП 857-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-206 - ТП-177 | 1,40 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод | АО | Повреждений не обнаружено | 0,80 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Парфёново-2 | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,78 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Загородная, КЛ-10 кВ РП-37-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-37-2 | 1,47 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | РП-3-2, КЛ-10 кВ Ресторан | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-3 - ТП-494 | 0,37 |
| Сентябрь |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | РП-100 ТР-2 | АО | Повреждение выводов ВН ТР-2 | 0,02 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Пивзавод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 44 яч.6 до ТП 222 яч.3 | 2,2 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Ермак | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 44 яч.6 до ТП 222 яч.4 | 2,2 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | РП-16, КЛ-10 кВ Волгоградский, ТП-373 ПС Белинская, КВЛ-10 кВ Маяк-2, ТП-363 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-382-1 - ТП-233-2 | 3,50 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Загородная, КЛ-10 кВ РП-90-1, КЛ-10 кВ РП-37-1 | АО | Повреждение 3 КЛ-10 кВ ПС Загородная - РП-90-1, ПС Загородная - РП-37-1, ТП-52 - ТП-327 | 3,86 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ Сетевязальная фабрика, РП-70, КЛ-10 кВ ТП-1283-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Центральная - ТП-33-2», ТП-876-2 - ТП-341А-1 | 3,50 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | РП-4, КЛ-10 кВ ТП-1054-2, РП-26, КЛ-10 кВ РП-4-2, РП-28, КЛ-10 кВ ТП-703-9 | АО | Повреждение кабельной разделки на РП-4 в яч. № 6 КЛ-10 кВ РП-4-2 - ТП-1054-2 (баланс потребителя) КЛ-10 кВ РП-26-2 - РП-4-2, КЛ ТП-423-2 - ТП-221А-1 | 2,50 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | РП-4, КВЛ-10 кВ ТП-857-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-88 - ТП-180 | 0,97 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС «Разбахта - оп. №51 | 0,45 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ПС Речпорт, КВЛ-10 кВ Посёлок-4 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Речпорт до оп. № 1 | 0,09 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | РП-69, КЛ-10 кВ ТП-1197 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-69-2 - ТП-1197-2 | 0,07 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | РП-17, КЛ-10 кВ ТП-101 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1265 - ТП 584-1 | 0,70 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | РП-35, КЛ-10 кВ ТП-215-1 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,68 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,13 |
| 04.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод | АО | Повреждение ВЛ-10 кВ оп. № 48 - ТП-1688 СНТ Облепиховое | 4,00 |
| 04.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Повреждение изоляции В-10 кВ | 40 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ Станция подкачки, ТП 33-1, ТП-579, КЛ-10 кВ ТП-32-1, ТП-579, КЛ-10 кВ ТП-32-2 | АО | Повреждение 3 КЛ-10 кВ ТП-400 - ТП-213, ТП-579 – ТП-32-2, ТП-32 – ТП-51-2 | 2,26 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | РП-7, ВЛ-10 кВ Питомник | АО | Попадание веток на провода | 0,31 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | РП-79, КВЛ-10 кВ ТП-40-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-75Б - ТП-76Б-1 | 1,95 |
| 06.09.2017 | 06.09.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-57-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2 | 0,37 |
| 06.09.2017 | 06.09.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение шлейфа на РЛНД Р-752 (баланс АО Тюменьэнерго) | 0,85 |
| 06.09.2017 | 06.09.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Нефтяник-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Городская до оп.1 КВЛ-10 Нефтяник-2 | 0,824 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-10 кВ Техническая, КВЛ-10 кВ Октябрь | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-149 - ТП-1785 | 1,18 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1 | АО | Попадание животного в ТП-1073 (баланс УАД ТО) | 0,48 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ Фидер № 1, КВЛ-10 кВ Фидер № 5, РП 7 яч.12 КВЛ-10 кВ Фанерокомбинат, ТП 161 , РП 41 КЛ-10 кВ ТП 1412-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-81 - ТП-369, ТП-39 - ТП-485, РП-41 - ТП-1412-2. Повреждение в сетях потребителя КЛ-10 кВ ТП-1242 - ТП-28 | 4,96 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ Школа, ТП-36 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1491 - оп. № 18 ВЛ-10кВ ф. Школа 11 | 0,85 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-41, КЛ-10 кВ ТП-1412-1 | АО | Плвреждение КЛ-10 кВ РП-41 - ТП-1412-1 | 0,92 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 240 - оп. № 29 ВЛ-10кВ Тепличный | 2,33 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | РП-16, КЛ-10 кВ ТП 368 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 368 - ТП 233 | 2,82 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС КСК, В-110-1Т, РП-22 КЛ-10 кВ ТП-436 | АО | Повреждение в сетях потребителя | 4,00 |
| 08.09.2017 | 08.09.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Южный-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,416 |
| 08.09.2017 | 08.09.2017 | РП-7А, КЛ-10 кВ ТП-203 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-228 яч.2 - ТП-229 яч.2 | 0,45 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ ТП-450-2 | АО | Повреждение оборудования на ТП-4 (баланс АО "Газпромнефть") | 0,75 |
| 09.09.2017 | 10.09.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Маслозавод | АО | Повреждение оп. № 125 | 0,57 |
| 10.09.2017 | 10.09.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Посёлок | АО | Повреждение проходных изоляторов на межсекционном В-10 кВ ПС Сумкино | 0,60 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Туртас, КВЛ-10 кВ Нижний скад-1 | АО | Повреждение выключателя в ТП-8 | 0,586 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ Керамзитовый з-д | АО | Повреждение в сетях потребителя. | 0,13 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | РП-38, КВЛ-10 кВ ТП-521-2 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,52 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Кедровая, ВЛ-10 кВ Школа-2 | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,101 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП 630 – ТП 631-2, ТП 597 – ТП 560-2 | 2,32 |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | ПС Щербаковская, 2СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,50 |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | ПС Зоново, ВЛ-10 кВ Лебедевка | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,00 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ Лесозавод-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП ДОЦ - оп.№18 ВЛ-10 кВ ф. Лесозавод-2 | 2,57 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-522-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-694-2 - ТП-544-2 | 1,80 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-631-1 - ТП-597-1 | 0,44 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ №1, ТП-48 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Северная - ТП-48 | 1,84 |
| 15.09.2017 | 15.09.2017 | РП-14, КВЛ-10 кВ Заречный | АО | Повреждение проходных изоляторов ТП 40 (баланс потребителя) | 0,12 |
| 15.09.2017 | 15.09.2017 | РП-9, КЛ-10 кВ ТП-211 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-218 яч.5 - ТП-216 яч.10 | 0,700 |
| 15.09.2017 | 15.09.2017 | ПС Менделеево, КВЛ-10 кВ Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,100 |
| 15.09.2017 | 15.09.2017 | РП-55Л, КЛ-10 кВ ТП-34-1 | АО | Повреждение Тр-1 на ТП 33л | 1,33 |
| 16.09.2017 | 16.09.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Сокольники | АО | Попадание птицы на ТП-716 | 0,00 |
| 16.09.2017 | 16.09.2017 | ПС Разбахта, ВЛ-10 кВ Садовод КРУН на Подорожник | АО | Повреждений не обнаружено | 0,33 |
| 17.09.2017 | 17.09.2017 | ПС Менделеево, КВЛ-10 кВ Поселок | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,050 |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | ПС Белинская, КЛ-10 кВ РП-16-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Белинская - РП-16-2 | 0,62 |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | ПС Промбаза, КЛ-10 кВ ТП-1279-2 | АО | Невыявленные причины | 0,06 |
| 19.09.2017 | 19.09.2017 | ПС Волгинская, КЛ-10 кВ РП-8, КЛ-10 кВ РП-5 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-216-ТП-218, ТП-126-ТП-5 | 2,30 |
| 19.09.2017 | 19.09.2017 | ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-4-24 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1 | 3,90 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | ПС Тарманы, КЛ-10 кВ Коттеджи-1, РП Коттеджи, КВЛ-10 кВ Мыс-1 | АО | Повреждениее в сетях СФ "Газпромэнерго" | 1,40 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-560-2 - ТП-606-2 | 1,20 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | РП-27, КЛ-10 кВ ТП-2Г | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-27-2 - ТП-2Г | 0,33 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | РП-55л, КЛ-10 кВ ТП-34л-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп.№19 ВЛ-10 кВ ф. РП-6-1 - ТП-1918 | 1,56 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ТП-579, КЛ-10 кВ ТП-32-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-76-1 - ТП-388 | 0,98 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ПС Тарманы, КВЛ-10 кВ Дачи | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. №7 ВЛ-10 кВ ф. Дачи - ТП-7т | 1,20 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ТП-835, КВЛ-10 кВ РП-54-1 | АО | Повреждение КЛ ТП-835-1 - оп. ВЛ-10 кВ ф. Мыс-1 | 0,11 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ПС Антипино, КЛ-10 кВ Антипино-1, РП-60А-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Антипино - РП-60А-1 | 1,27 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ПС Томилово, КЛ-10 кВ МКЗ-4 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ | 0,26 |
| 23.09.2017 | 23.09.2017 | РП-45, яч. № 7 RM-6-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-936 - ТП-1048-1 (бесхозные сети) | 1,49 |
| 25.09.2017 | 25.09.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-91-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Мурманская - РП-91-2 | 0,01 |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | РП ДОЦ, КЛ-10 кВ ТП 54-2 | АО | Повреждение КЛ РП ДОЦ-ТП-54-2 | 0,13 |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | РП-22, КЛ-10 кВ ТП-295-2, ПС КСК, КЛ-10 кВ РП-11-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 к ТП-295-2 - ТП-324-2, ПС КСК - РП-11-2, ТП-295-2 - ТП-436-2 | 2,30 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-658-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-762 - ТП666-2, ТП-660 - ТП656-2 | 1,20 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-661-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-659 - ТП-657-2 | 0,70 |
| 28.09.2017 | 28.09.2017 | ПС Разбахта, ВЛ-10 кВ Садовод КРУН на Подорожник | АО | Повреждение изолятора | 0,25 |
| 28.09.2017 | 29.09.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ Фанерокомбинат, ТП-161 | АО | Повреждение оборудования в ТП-45 (баланс потребителя) | 0,60 |
| 29.09.2017 | 29.09.2017 | ПС Бурдун, КВЛ-10 кВ Степной | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-474-2 - ТП-621-2 | 1,57 |
| 29.09.2017 | 29.09.2017 | ПС Волгинская, КВЛ-10 кВ РП-10-2 | АО | Повреждение концевой кабельной муфты оп. № 22 | 2,5 |
| 30.09.2017 | 30.09.2017 | ПС Тарманы, ВЛ-10 кВ Ново-Тарманский | АО | Повреждение в сетях ООО Каскад-энерго | 4,76 |
| Октябрь |
| 02.10.2017 | 02.10.2017 | ПС Медик, КЛ-10 кВ Технолог-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-8-2 - ТП-406-2 | 0,76 |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ ТП-450-2 | АО | Повреждение ВЛ-10 кВ к ТП-4 (баланс "Агенство Интеллект-Сервис") | 0,49 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ РП-8-1 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ПС Ульяновская, ВЛ-10 кВ Маслозавод | АО | Повреждение изолятора оп. № 47 | 0,855 |
| 05.10.2017 | 05.10.2017 | РП-3, КЛ-10 кВ ТП-5 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-3--ТП-5 и ТП-5--ТП-126 | 0,250 |
| 05.10.2017 | 05.10.2017 | РП-44, КВЛ-10 кВ ТП-676-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. №59 - оп. № 60 ВЛ 10 Школа-11 | 0,80 |
| 05.10.2017 | 06.10.2017 | ТП-127, КЛ-10 кВ ТП-72 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 127-ТП 72 | 0,00 |
| 05.10.2017 | 06.10.2017 | РП-44, КВЛ-10 кВ ТП-676-1 участок ТП-164 - ТП-229 | АО | Повреждение ВЛ-10 кВ | 0,20 |
| 06.10.2017 | 06.10.2017 | РП-18, КЛ-10 кВ АТС-2, ТП-591-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-562-2 - РП- 22 | 0,22 |
| 06.10.2017 | 06.10.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ ТЭЦстрой | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Центральная - ТП-27-2 | 2,11 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | РП-2, КВЛ-10 кВ Спартак, ТП-619-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-2-2 - ТП-619-1 | 0,20 |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-249 - ТП-192 | 0,85 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Знаменская, КВЛ-10 кВ Южный-2 | АО | Выпадение дерева в пролете оп. № 63-64 | 3,5 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Западная, КВЛ-10 кВ Дом Отдыха | АО | Повреждение на РЛНД Р-096 оп. № 19 | 1,14 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Разбахта, КВЛ-10 кВ Садовод | АО | Повреждение ВЛ-10 кВ Садовод» между оп. № 23-24 | 2,38 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | РП-40, КЛ-10 кВ ТП-1272-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-40 - ТП-1272-2 | 0,01 |
| 12.10.2017 | 12.10.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ РП-15-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-560-1 - ТП-507-1 | 2,10 |
| 12.10.2017 | 12.10.2017 | ПС Боровое, КВЛ-10 кВ Холодильник-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ Р-54 Б - ТП-20 Б–2 (баланс потребителя) | 2,40 |
| 13.10.2017 | 13.10.2017 | ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1, КЛ-10 кВ Приборостроительный-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-9-2 (баланс ЗАО "Тюменский приборостроительный завод") | 0,11 |
| 13.10.2017 | 13.10.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,08 |
| 14.10.2017 | 14.10.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ Школа, ТП-36 | АО | Повреждение кабельной разделки оп. № 9 КЛ-10 кВ ф. «Школа-11» -//-каб. ввод в ТП-36 | 0,41 |
| 14.10.2017 | 14.10.2017 | ПС Кедровая, КВЛ-10 кВ Поселок | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от ПС Кедровая яч.29 до ВЛ- 10 кВ оп. № 1 ф. Посёлок при проведении земляных работ (без согласования) организацией Газпром Газораспределение "Север" | 0,50 |
| 14.10.2017 | 14.10.2017 | РП-62, КЛ-10 кВ ТП-392-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-62-2 - ТП-392-2, 2СШ ТП-392, кабельная перемычки на Тр. 2 | 0,17 |
| 15.10.2017 | 15.10.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Дружба | АО | Повреждение на ТП СНТ Дружба (баланс потребителя) | 0,27 |
| 15.10.2017 | 15.10.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Дружба | АО | Повреждение на ТП СНТ Дружба (баланс потребителя) | 0,52 |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | ПС Загородная, КЛ-10 кВ РП-64-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Загородная – РП-64-2 | 2,24 |
| 17.10.2017 | 18.10.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Запсибкомбанк | АО | Повреждение шлейфа оп. № 1 | 2,60 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-4-5, РП-4, КЛ 10 кВ РП-4-2 - ТП-848-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-848-2, ПС Бурдун - РП-4-2 | 1,90 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | РП-28, КЛ-10 кВ ТП-703-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-458-2 - ТП-74-2 | 1,02 |
| 19.10.2017 | 19.10.2017 | ПС Бурдун, КВЛ-10 кВ РП-40-1 | АО | Повреждение КВЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-40-1 (безхоз от сетей АО Тюменьэнерго) | 0,38 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ТП-21Б, КВЛ-10 кВ ПС Боровое | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 1,90 |
| 21.10.2017 | 21.10.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-57-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2 | 0,02 |
| 21.10.2017 | 21.10.2017 | ПС Ожогино, КЛ-10 кВ РП-71-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Ожогино - РП-71-1 | 0,02 |
| 22.10.2017 | 22.10.2017 | ПС Северная, КВЛ-10 кВ РП-7-2, РП-7, КЛ-10 кВ РП-14-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-7-2 - РП-14-2, ПС Северная - РП-7-2 | 1,46 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | РП-4В, КВЛ-10 кВ ТП-11В | АО | Повреждение шлейфов на ТП-25 В | 2,20 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Томилово, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения | АО | Повреждение опорного изолятора на ТП-183 | 0,74 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив, реклоузер № 1 | АО | Повреждение в сетях ООО Дорстрой | 1,62 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Зиново, ВЛ-10 кВ Сингульский водозабор | АО | Повреждений не обнаружено | 0,00 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Чермет, ф. Садовод | АО | Повреждение проходных изоляторов на ТП-1685 (бесхозные сети) | 1,18 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 1,50 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-900-1 | АО | Повреждение в сетях ОАО РЖД | 0,48 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив, реклоузер № 1 | АО | Повреждение в сетях ООО Дорстрой | 3,49 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Щербаковская, КВЛ-10 кВ Матассы | АО | Неблагоприятные метеоусловия | 0,79 |
| 24.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Велижаны, ВЛ-10 кВ Водозабор | АО | Повреждение разрядника на ТП-29, ТП-30 | 4,30 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ТП-323, КВЛ-10 кВ ТП-198-2 | АО | Повреждение оборудования в ТП-137 (банланс потребителя) | 3,30 |
| 24.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Казарово, КВЛ-10 кВ Дружба | АО | Повреждение оборудования в ТП-1855 СНТ Здоровье (бесхозные сети) | 2,80 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ТП-1582, ВЛ-10 кВ Керамзитовый завод оп. № 34 | АО | Повреждение в сети потребителя | 0,33 |
| 24.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Воронино | АО | Повреждение РЛНД к ТП-1059 | 4,75 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ТП-66, КВЛ-10 кВ Геолог | АО | Повреждение в сетях потребителя | 0,31 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Ишим, ВЛ-10 кВ Мелькомбинат | АО | Повреждение концевой муфты оп. № 16 | 1,37 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Ожогино, ВЛ-10 кВ Кордон | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,00 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Чермет, ф. Торфомассив, реклоузер № 1 | АО | Повреждение в сетях ООО Дорстрой | 4,82 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Ялуторовская, ВЛ-10 кВ ГАУ | АО | Повреждение опорного изолятора на ТП-53 | 1,13 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | РП-26, КЛ-10 кВ ТП-217 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-574 - ТП-1586-2 | 1,22 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | ПС Комарово, КЛ-10 кВ РП-101-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ Комарово - РП-101-2 | 0,27 |
| 28.10.2017 | 28.10.2017 | ВЛ-10 кВ ф. РП-6-2 КРУН, КВЛ-10 кВ ТП-450 | АО | Повреждений не обнаружено | 0,87 |
| 28.10.2017 | 28.10.2017 | ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-58-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1 | 0,00 |
| 28.10.2017 | 29.10.2017 | РП-43, КЛ-10 кВ ТП-1478-2, РП-89, КЛ-10 кВ ТП-1480-1 | АО | Повреждение оборудования в ТП-1480. Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1480-2 - ТП-1479-2 | 2,30 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ПС ЛПК, 1СШ-10 кВ | АО | Повреждение кабельной разделки ф. МКР-4-1 в ЗРУ-10 кВ ПС ЛПК | 2,20 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ПС ЛПК, 1СШ-10 кВ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС ЛПК - РП-85-1 | 0,07 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ПС Бурдун, КВЛ-10 кВ Степной | АО | Повреждение оборудования в ТП-769 | 3,80 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | РП-66, КЛ-10 кВ ТП-1184-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-66 - ТП-1184-1, ТП-128 - ТП-771-1 | 2,90 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | РП-69, КЛ-10 кВ ТП-1197-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-69 - ТП-1197-2 | 0,56 |
| 30.10.2017 | 31.10.2017 | РП-17, КЛ-10 кВ ДК-1, ТП-1022-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1034 - ТП-1076-1 | 0,21 |
| 31.10.2017 | 31.10.2017 | ТП-104, КЛ-10 кВ ТП-143 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-199-2 - ТП-325-2 | 0,22 |
| Ноябрь |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 | ПС Речпорт, КВЛ-10 кВ Очистные | АО | Повреждение проходных изоляторов на ТП-157 | 1,22 |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 | ПС Речпорт, КВЛ-10 кВ Поселок-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-152 яч.4 -- ТП-154 яч.1 | 0,1 |
| 02.11.2017 | 02.11.2017 | ПС Бурдун, КВЛ-10 кВ РП-28-2 | АО | Повреждение в сетях АО Тюменьэнерго | 0,95 |
| 02.11.2017 | 02.11.2017 | ПС Суходольская, КЛ-10 кВ РП-33-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Суходольская - РП-33-2 | 1,45 |
| 02.11.2017 | 02.11.2017 | РП-9, КЛ-10 кВ ТП-211 | АО | ТП-216 РУ-10 кВ яч.10 до ТП-218 РУ-10 кВ яч.5 повреждение КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией | 0,320 |
| 04.11.2017 | 04.11.2017 | РП-4 Винзили, КВЛ-10 кВ ПЛК-2, Реклоузер КРУН-12 на ТП-35В | АО | Повреждение на оборудовании потребителей | 0,41 |
| 04.11.2017 | 04.11.2017 | ТП-21Б, КВЛ-10 кВ ПС Боровое | АО | Попадание животного в ТП 52 Б (баланс потребителя) | 3,27 |
| 05.11.2017 | 05.11.2017 | ТП-18, ВЛ-10 кВ ТП-254 | АО | Повреждение опорных изоляторов в ТП-70 | 0,48 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | ТП-21Б, КВЛ-10 кВ ПС Боровое | АО | Попадание животного в ТП 52 Б (баланс потребителя) | 0,96 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | РП-17, КЛ-10 кВ ТП-101 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-584 - ТП 1265-2 | 0,67 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | ПС Центральная, КЛ-10 кВ Институт, ТП-357 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-505 - ТП 506-1 | 0,64 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | РП-70, КЛ-10 кВ ТП-1283-2 | АО | Повреждение оборудования в ТП-505 (баланс потребителя) | 0,14 |
| 06.11.2017 | 07.11.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Кедр | АО | Повреждение кабельной разделки КЛ-10 кВ ПС Сибжилстрой- оп. №1 ф. Кедр | 1,75 |
| 07.11.2017 | 07.11.2017 | ПС Н.Техническая, КЛ-10 кВ РП-26-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ Н-Техническая - РП-26-1 | 0,00 |
| 07.11.2017 | 07.11.2017 | ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-4-5, РП-4, КЛ-10 кВ ТП-930-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2, ТП-771-2 - ТП-772-2 | 2,43 |
| 07.11.2017 | 07.11.2017 | РП-37, КЛ-10 кВ ТП-3 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-52 | 1,50 |
| 08.11.2017 | 08.11.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ ТП-450-2 | АО | Повреждение в сети потребителя | 1,50 |
| 10.11.2017 | 10.11.2017 | РП-26, КЛ-10 кВ ТП-217 | АО | Повреждение в сетях потребителя, вызванные ошибочными действиями персонала ООО «Агенство Интелект-Сервис» в РУ-10 кВ ТП-1586 | 0,18 |
| 11.11.2017 | 11.11.2017 | РП-4 Винзили, КВЛ-10 кВ ПЛК-2, Реклоузер КРУН-12 на ТП-35В | АО | Повреждение реклоузера КРУН-12 на ТП-35В | 0,32 |
| 11.11.2017 | 11.11.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-630 - ТП-631 | 2,08 |
| 11.11.2017 | 11.11.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-522-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-544-2 - 558-2 | 1,47 |
| 11.11.2017 | 11.11.2017 | РП-27, КЛ-10 кВ ТП-2Г | АО | Повреждениеи КЛ-10 кВ РП-27-2 - ТП-2Г | 0,04 |
| 11.11.2017 | 11.11.2017 | ТП-892, КЛ-10 кВ ТП-891-2 | АО | Повреждение в сетях потребителя ООО "Дельвер" - КЛ-10 кВ "ТП-891-2 - ТП-763" | 0,82 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | РП ДОЦ, КЛ-10 кВ ТП 54-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-ДОЦ - ТП-54-2 | 0,05 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | ЗРУ-10 кВ ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-322 - ТП-312 | 2,50 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | ПС Боровое, КВЛ-10 кВ Холодильник-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Боровое - РП-79-2. Повреждение РЛНД оп. № 1 | 4,55 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | РП-79Б, КВЛ-10 кВ ТП-33Б-1 | АО | Ошибочные действия персонала потребителя - ТП-33Б | 1,92 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | ВЛ-10 кВ Боровое-1 Реклоузер В-10 кВ | АО | Повреждение в сетях потребителя (попадание ветки на ВЛ-10 кВ между СНТ Промстроевец – СНТ Боровик) | 0,37 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | РП-79Б, КВЛ-10 кВ ТП-33Б-2 | АО | Невыявленные причины | 0,46 |
| 14.11.2017 | 14.11.2017 | ПС Алебашево, КЛ-10 кВ РП-47-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-47-2 - оп. № 6А | 1,30 |
| 14.11.2017 | 15.11.2017 | РП-26, КЛ-10 кВ РП-4-2 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ РП-26-2 - РП-4-2, РП-4-2 - ТП-848-2 | 1,70 |
| 15.11.2017 | 15.11.2017 | РП-1, КЛ-10 кВ ТП-251 | АО | Самопроизвольное отключение ВН- 10 кВ с ТП-251 к РП-1 | 0,41 |
| 15.11.2017 | 15.11.2017 | ПС Суходольская, КЛ-10 кВ РП-21-2 | АО | Повреждение в сетях ООО Дорстрой, КЛ-10 кВ ПС Суходольская - РП-21-2 | 0,64 |
| 15.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Утяшево, ВЛ-10 кВ ОПХ, ТП-1763 | АО | Повреждение оборудования в ТП-1763 | 0,25 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Городская, КВЛ-10 кВ Пивзавод | АО | Повреждение проходных изоляторов в ТП-236 (баланс потребителя) | 2 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Молчаново, ВЛ-10 кВ Решетниково | АО | Повреждение в сетях потребителя | 1,15 |
| 17.11.2017 | 17.11.2017 | РП-4В, яч. 5 ф. ПЛК-1 | АО | Повреждение шлейфа на РЛНД-20В оп. № 12 в сторону РП-4В | 2,05 |
| 17.11.2017 | 17.11.2017 | ПС Тобольская, КВЛ-10 кВ Семакова оп. № 12 отпайка в сторону ТП-2434 | АО | Повреждение провода в пролете оп. № 5-6 отпайка на рыбзавод от ф. "Семаково". Повреждение изолятора оп. № 6 | 0,32 |
| 17.11.2017 | 17.11.2017 | РП-86, КЛ-10 кВ ТП-1489-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-285-2 - ТП-1490-2 | 0,09 |
| 18.11.2017 | 18.11.2017 | ПС Ялуторовская, КВЛ-10 кВ Мясокомбинат | АО | Повреждение КВЛ-10 кВ Мясокомбинат | 1,20 |
| 19.11.2017 | 19.11.2017 | ПС Затон, КВЛ-10 кВ Судоверфь -2 | АО | Схлест проводов в пролете оп. № 31-32. Повреждение проходного изолятора на ТП-148 | 2,50 |
| 19.11.2017 | 19.11.2017 | ПС Караганда, КВЛ-10 кВ Площадка-2 | АО | Попадание ветки в пролете оп. № 7а - 8 | 0,20 |
| 20.11.2017 | 20.11.2017 | ПС Северная, КЛ-10 кВ № 1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-48-1 - ТП-81 | 2,22 |
| 21.11.2017 | 21.11.2017 | ПС Сибжилстрой, КВЛ-10 кВ Город-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-41-1 - оп. № 5 ВЛ 10 кВ Город-1 | 0,13 |
| 22.11.2017 | 22.11.2017 | ПС Волгинская, КВЛ-10 кВ РП-10-2 | АО | Повреждение провода оп. № 1 | 0,22 |
| 23.11.2017 | 23.11.2017 | ПС Демьянская распределительная, ВЛ-6 кВ ф. Нефтебаза | АО | Повреждение не обнаружено (баланс Тюменьэнерго) | 0,05 |
| 24.11.2017 | 24.11.2017 | ПС Алебашево, КЛ-10 кВ РП-44-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Алебашево - РП 44-2 | 0,64 |
| 24.11.2017 | 24.11.2017 | РП-55л, КВЛ-10 кВ ТП-33л-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-115-1 - ТП-711-2 | 2,80 |
| 25.11.2017 | 25.11.2017 | РП-69, яч. № 12 ф. Ввод-2 с ПС Алебашево, яч. № 16 ф. ТП-1197-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-69-2//-ТП-1197-2 | 1,15 |
| 27.11.2017 | 27.11.2017 | РП-10, КЛ-10 кВ ТП-404 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1255-2 - ТП-403 | 0,63 |
| 28.11.2017 | 28.11.2017 | ПС Северная, КЛ-10 кВ РП-41-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Северная - РП-41-2 | 0,03 |
| 28.11.2017 | 28.11.2017 | РП-5, КВЛ-10 кВ Интернат | АО | Повреждений не обнаружено | 0 |
| 28.11.2017 | 28.11.2017 | ЦРП-2, КЛ-10 кВ ТП-906-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-2 - ТП-906-2 | 1,04 |
| 28.11.2017 | 29.11.2017 | РП-88, КВЛ-10 кВ Тепличный | АО | Повреждение КЛ-10 кВ оп. 26А - оп. 29А ВЛ 10 кВ Тепличный | 2,92 |
| 29.11.2017 | 29.11.2017 | ТТЭЦ-1, КЛ-10 кВ РП-59-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1545 - ТР-2 | 0,76 |
| 29.11.2017 | 29.11.2017 | ПС Граничная, КЛ-10 кВ МЖК-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Граничная - ТП-980-1 | 1,03 |
| 29.11.2017 | 29.11.2017 | ЗАО ДВПУ (РП ЖБИ-3), КЛ-10 кВ Очистные сооружения | АО | Повреждении КЛ-10 кВ ЗАО ДВПУ - РП-КОС-1 | 0,00 |
| Декабрь |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | ПС Войновка, 1СШ-10 кВ | АО | Повреждение в сетях РЖД | 1,70 |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | РП Техническая, КЛ-10 кВ Хлебокомбинат | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-Техническая - ТП-399 | 0,05 |
| 02.12.2017 | 02.12.2017 | ПС Сумкино, КВЛ-10 кВ Котельная | АО | Повреждение РВО на КТП-13 | 0,70 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ТП-1287, КЛ-10 кВ ТП-51-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-51-1 - ТП-1287-1 | 0,85 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | РП-48, КЛ-10 кВ ТП-791-2 | АО | Повреждение оборудования в ТП-793. Повреждение кабельной перемычки на ТР-2 в ТП-1233 | 0,15 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | ТП-104, КЛ-10 кВ ТП-143 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-199 - ТП-325-2 | 0,53 |
| 04.12.2017 | 05.12.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ ТП-220 | АО | Повреждение в сетях потребителя на отпайке на ТП-949 | 2,35 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | РП-10, КЛ-10 кВ ТП-470-1 | АО | Повреждение вводного рубильника № 1 в ТП-328 | 1,33 |
| 06.12.2017 | 06.12.2017 | РП-15, КЛ-10 кВ ТП-159 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ ТП-219 - ТП-438, ТП-438-1 - ТП-578 | 4,40 |
| 06.12.2017 | 06.12.2017 | РП-4, КЛ Ввод 2 с ПС Бурдун | АО | Повреждений не обнаружено | 0,60 |
| 08.12.2017 | 08.12.2017 | РП-71, КЛ-10 кВ ТП-1110-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1111 - ТП-1106-2 | 0,34 |
| 09.12.2017 | 09.12.2017 | РП-11, КЛ-10 кВ ТП-444 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1383 - ТП 1494-2 | 0,18 |
| 11.12.2017 | 12.12.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ ТП-161 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1491 - ТР-2 | 3,00 |
| 11.12.2017 | 12.12.2017 | РП-33, КЛ-10 кВ ТП-927-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-752-1 - ТП-756-1 | 0,85 |
| 11.12.2017 | 12.12.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ Береговой | АО | Повреждение КЛ-10 кВ"РП-7 - оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. Береговой | 1,13 |
| 12.12.2017 | 12.12.2017 | РП-58, КЛ-10 кВ ТП-1249-2, ПС Бурдун, КЛ-10 кВ РП-58-2 | АО | Повреждение 2КЛ-10 кВ ПС Бурдун - РП-58-2 | 2,60 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | ПС Тобольская, КВЛ-10 кВ Биофабрика | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-51 яч.8 -- РП-3 яч.6 | 2,25 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | РП-45, КЛ-10 кВ ТП-321-1 (РП-1-1) | АО | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-146 - ТП-72 | 3,20 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | РП коттеджи, КВЛ-10 кВ Мыс-1 | АО | Повреждение в сети потребителя | 3,80 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | РП-37, КВЛ-10 кВ Загородный, ТП-3-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП 398-1 | 1,40 |
| 15.12.2017 | 15.12.2017 | ПС Северная, КЛ-10 кВ Промстрой-2 | АО | Повреждение в сетях ООО Альтера | 0,20 |
| 21.12.2017 | 21.12.2017 | ПС Промбаза, КЛ-10 кВ РП-18-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2 | 0,00 |
| 22.12.2017 | 22.12.2017 | ПС Мурманская, КЛ-10 кВ РП-91-1, РП-39, КЛ-10 кВ ТП-648-1 | АО | Повреждение 2 КЛ-10 кВ РП-39-ТП-648-1, ПС Мурманская - РП-91-1 | 0,55 |
| 22.12.2017 | 22.12.2017 | РП-4, КЛ-10 кВ ТП-594 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-594-2 - ТП-177 | 0,44 |
| 23.12.2017 | 23.12.2017 | ТП-21 Б, КВЛ-10 кВ Боровое-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-42Б-1 - ТП-83Б-1 | 0,95 |
| 23.12.2017 | 24.12.2017 | РП-47, КВЛ-10 кВ Дружба, ТП-220 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-245-1 - ТП-243 | 0,80 |
| 24.12.2017 | 24.12.2017 | РП Техническая, КВЛ-10 кВ ФКИ | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-Техническая - оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. ФКИ | 0,47 |
| 26.12.2017 | 26.12.2017 | РП-25, КЛ-10 кВ ТП-597-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-630-2 --//-- ТП-631-2 | 1,55 |
| 27.12.2017 | 27.12.2017 | РП-4, КЛ-10 кВ ТП-198 | АО | Невыявленные причины | 0 |
| 28.12.2017 | 28.12.2017 | ТП-1903 (ПС Тарманы, ВЛ-10 кВ ф. Яр) | АО | Повреждение оборудования в сети потребителя | 0 |
| 28.12.2017 | 28.12.2017 | ВЛ-10 кВ ф. ДОК, В-10 реклоузера на оп. № 40 | АО | Повреждение в сетях потребителя – повреждение проходного изолятора в ТП 18 (ф.ДОК) | 1,62 |
| 28.12.2017 | 28.12.2017 | ПС Пышминская, КЛ-10 кВ РП-4-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-20-2 | 1,14 |
| 28.12.2017 | 28.12.2017 | ПС Пышминская, КЛ-10 кВ РП-4-1 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-4 - ТП-20-1 | 0,23 |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | РП-11, КЛ Прогресс, ТП-278 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ РП-11 - ТП-278 | 0,09 |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | РП-31, КЛ-10 кВ ТП-661-2 | АО | Повреждение КЛ РП- 31 - ТП-661-2, повреждение оборудования в ТП-659-2 | 0,5 |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | РП-10, КЛ-10 кВ Техникум, ТП-470-2 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-470-2 - ТП-330 | 0,75 |
| 30.12.2017 | 30.12.2017 | РП-48, КЛ-10 кВ ТП-795 | АО | Повреждение в сети потребителя КЛ-10 кВ ТП-795 - ТП-678-2 | 0,2 |
| 30.12.2017 | 30.12.2017 | РП-82, КВЛ-10 кВ ТП-916 | АО | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-1421 - оп. №17/1 | 2,7 |
| 31.12.2017 | 31.12.2017 | ПС Заводоуковск, ВЛ-10 кВ Сокольники | АО | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-714 до ТП-750 | 0,9 |