Сводные данные об аварийных отключениях оборудования

ПАО «СУЭНКО» на территории Курганской зоны обслуживания за 2017 г.

| Дата возникновения ТН | Дата восстановления электроснабжения потребителей | Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |
| 01.01.2017 | 01.01.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.01.2017 | 02.01.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 04.01.2017 | 04.01.2017 | ПС Песьяное, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП П-7-5 Поселок | 1,078 |
| 06.01.2017 | 06.01.2017 | ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ л-6 Хохлы кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП-602-Б Быт | 0,082 |
| 07.01.2017 | 07.01.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП В-3-24 | 0,067 |
| 11.01.2017 | 11.01.2017 | ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-4 Водокачка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,027 |
| 14.01.2017 | 14.01.2017 | ВЛ 110 кВ ШААЗ - Лещево-Т | ПС Лещёво-Т: ДЗ 1ст., АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 19-20. | 0,000 |
| 14.01.2017 | 14.01.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Майский | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.01.2017 | 14.01.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 14.01.2017 | 14.01.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено (неустановленным лицом отключен Р Л-3-5) | 0,606 |
| 15.01.2017 | 15.01.2017 | ПС ПТФ Юнона яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8 | АПВ не успешно | Повреждение оборудования в КТП-935 | 0,084 |
| 15.01.2017 | 15.01.2017 | ПС Уксянка, 1 C 110 кВ | ДЗШ 1С 110, АПВ успешно | Повреждение оборудования В 110 Калининская | 0,000 |
| 16.01.2017 | 16.01.2017 | ПС Шадринск - Р, Т1 | МТЗ 2 -ВН, АВР успешно | Повреждений не обнаружено | 0,257 |
| 18.01.2017 | 18.01.2017 | ВЛ 110 кВ ШААЗ - Лещево-т | ПС ШААЗ: ДЗ 1 ст.ПС Лещево-Т ДЗ 1 ст, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 17-18 | 0,000 |
| 19.01.2017 | 19.01.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое | МТЗ, АПВ не было | Повреждение провода в пролете оп. № 108-109 отпайка на нп Круглое | 0,107 |
| 20.01.2017 | 20.01.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 122-123 | 0,082 |
| 20.01.2017 | 21.01.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП Л-4-122 | 2,770 |
| 21.01.2017 | 21.01.2017 | ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-3 Бочаговка | МТЗ-1 ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,005 |
| 21.01.2017 | 21.01.2017 | ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-3 Бочаговка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 76 | 0,041 |
| 22.01.2017 | 22.01.2017 | ВЛ 35 кВ Н. Березово - Обрядовская - Давыдовка | М/Ф 2 ст., АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 49-50 (спилено лесорубами) | 0,000 |
| 25.01.2017 | 25.01.2017 | ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-8 Кипель кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение кабельной муфты оп. № 1 | 0,052 |
| 26.01.2017 | 27.01.2017 | ПС Тамакул, В 10 Т1 | АПВ не успешно | Неисправность привода В 10 кВ ВЛ-10 кВ Новосельское | 0,048 |
| 28.01.2017 | 28.01.2017 | ПС Промышленная, яч.17 - 421 | КИ | Повреждение КЛ вход в ТП-437 | 1,299 |
| 28.01.2017 | 28.01.2017 | ПС Промышленная, яч.15 - выход л.15-РП 7 | КИ | Повреждение КЛ перемычки на ВЛ 15 - РП 7 оп. № 15 -16 | 0,268 |
| 29.01.2017 | 29.01.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 1-13, 1-14 | 0,145 |
| Февраль |
| 01.02.2017 | 01.02.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 190-191 | 0,000 |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок | 1,232 |
| 07.02.2017 | 07.02.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ ф.ЛЭП-20 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,156 |
| 08.02.2017 | 08.02.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 08.02.2017 | 08.02.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,222 |
| 08.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Чаша - Н, ВЛ-10 кВ Отгоны | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение вязки оп. № 131 | 0,292 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов в пролете оп. № 7-8 | 0,276 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Осиновка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 6 отпайка на ТП Д-3-14 Поселок | 0,060 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП Ч-2-15 | 0,433 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.02.2017 | 09.02.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1-27 | 1,083 |
| 10.02.2017 | 10.02.2017 | ПС Крутиха, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 3-1-3-2 ВЛ 10 кВ Крутиха | 0,013 |
| 10.02.2017 | 10.02.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. №11-1-11-3 | 0,212 |
| 12.02.2017 | 12.02.2017 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-13-8 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.425 - 565 | 0,323 |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка | ПС Просвет-Т от ВЧЗ с не успешно АПВ, ПС Кособродск ВЧЗ, АПВ успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева в пролете опор № 1-2 отпайки на ПС Иковка при проведении работ по расчистке просеки ИП Невзоров) | 0,000 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка | ПС Кособродск-Т. 1 зона ДЗ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (выпадение дерева в пролете опор № 1-2 отпайки на ПС Иковка при проведении работ по расчистке просеки ИП Невзоров) | 7,785 |
| 14.02.2017 | 14.02.2017 | РП-23, РП-23 - ТП-1009(1) | ТО, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки выход на ВЛ 1009 - 1033 | 1,135 |
| 17.02.2017 | 17.02.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,412 |
| 17.02.2017 | 17.02.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленское | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 18.02.2017 | 18.02.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 42 | 0,203 |
| 18.02.2017 | 18.02.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 98 | 0,189 |
| 20.02.2017 | 20.02.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.21 - РП-39 | КИ | Попадание животного в РП-39 яч.ТН-1 | 0,020 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.10 - ТП-725(2) | КИ | Повреждений не обнаружено | 0,412 |
| 21.02.2017 | 21.02.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника в ТП МК-6-34 | 0,722 |
| 21.02.2017 | 22.02.2017 | ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка. ПС Иковка, Т-2 | ПС Кособродск, ПС Просвет: ВЧБ от ЗЗ, АПВ успешно, ПС Иковка ДЗТ Т-2 | Повреждение изоляции на ШМ 10 кВ Т-2 | 4,149 |
| 22.02.2017 | 22.02.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 11 | 0,208 |
| 23.02.2017 | 23.02.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разъеденителя РМК-6-1 | 0,122 |
| 23.02.2017 | 23.02.2017 | РП-27, яч.17 - ТП-849 | КИ | Повреждение КЛ л.РП-27 - 849 | 0,590 |
| 24.02.2017 | 24.02.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-9 ИПС | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.02.2017 | 24.02.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП-212 Быт | 0,307 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Чаша - Н, Т-2 | МТЗ-10 кВ, ДЗО-10 кВ 4 ввод, АВР успешно | Повреждение кабельной муфты КЛ-10 кВ Северная | 0,000 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Рябково, ТП 720-выход ВЛ КРУН-720 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 18 | 0,328 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП18-223 | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,036 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,029 |
| 26.02.2017 | 26.02.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Очистные сооружения | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Подсобное хозяйство, Т1 | АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 1,925 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 10 отпайка на ТП-О-6-53 Автодром | 0,744 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 61 | 0,741 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Калининская, ВЛ 10 кВ Ключи | КИ откл. КУ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 1 | 0,172 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | РП 36, яч.6-427, яч.3- КТП-863 | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,999 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т | ВЧБ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-1 Воздвиженка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП Сх-1-10 | 0,098 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,037 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,478 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | РП 36, яч.6-427 | КИ | Повреждений не обнаружено | 0,549 |
| 27.02.2017 | 27.02.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. №1 отпайка на ТП В-3-45 | 2,496 |
| Март |
| 03.03.2017 | 03.03.2017 | ВЛ 110 кВ Мирная - Зырянка-Т | ВЧА, АПВ успешно | Повреждение шлейфа мнжду СР1-110 кВ и СВ-110 кВ на ПС Зырянка-Т | 0,000 |
| 04.03.2017 | 04.03.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ЛР-10 кВ №125б | 0,023 |
| 04.03.2017 | 04.03.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок откл ЛР-72 СКЗ | 0,053 |
| 08.03.2017 | 08.03.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.308-722 | 0,937 |
| 08.03.2017 | 08.03.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-10 810 кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.35-810 | 0,464 |
| 08.03.2017 | 08.03.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет-Т | ВЧБ от ЗЗ, АПВ не усп. / ВЧБ от 1 ст ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,323 |
| 09.03.2017 | 09.03.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 90 | 9,117 |
| 10.03.2017 | 10.03.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3 отпайка на ТП С-4-12 | 0,945 |
| 10.03.2017 | 10.03.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ ф. Интернат | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 47-48 (персонал сторонней организации уронил дерево на провода) | 0,960 |
| 13.03.2017 | 13.03.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Исеть | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-8 (персонал сторонней организации уронил дерево) | 0,756 |
| 13.03.2017 | 13.03.2017 | ПСШадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф. Пивзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-113 - ТП-114 | 0,588 |
| 13.03.2017 | 13.03.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-5 Половинное кольцевая | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.03.2017 | 15.03.2017 | ПС Юрахлы - Т, Т-1 | ДЗТ Т-1 | Повреждение в сети потребителей РЖД | 0,172 |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Мыльниково | ПС Высокая: ЗЗ 2 ст., ПС Мыльниково ЗЗ 1ст, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 45-46 | 0,000 |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов в пролёте оп. № 231-232 (воздушный змей) | 0,100 |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т | 1ст.ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.03.2017 | 17.03.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-12 Больница кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей (повреждение муфты КЛ оп. № 32) | 0,000 |
| 18.03.2017 | 18.03.2017 | ПС Канаши, ВЛ 10 кВ Канаши | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника ТП- 1102 | 0,075 |
| 19.03.2017 | 19.03.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-6 Маслозавод | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,017 |
| 20.03.2017 | 20.03.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.03.2017 | 20.03.2017 | ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф.Пивзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-111 и ТП-112 | 1,560 |
| 21.03.2017 | 21.03.2017 | РП-2, ф. ЛЭП-27 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-373 и ТП-374 | 0,840 |
| 23.03.2017 | 23.03.2017 | ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково | ГЗ, АПВ не было | Повреждение оборудования (отключение Т-1 на ПС 35 кВ Кипель от ГЗ, работа ОД, КЗ 35 кВ) | 0,175 |
| 23.03.2017 | 23.03.2017 | ПС Н.Троицкая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Троицкая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 47 | 0,025 |
| 24.03.2017 | 24.03.2017 | ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 Город кольцевая | МТЗ 1ст., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.03.2017 | 24.03.2017 | ПС Погадайка, Т1, 1C, 2С-10 кВ | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на КРУН-10 кВ ВЛ-10 кВ Зерносовхоз | 0,083 |
| 25.03.2017 | 25.03.2017 | ПС Лесники, ВКЛ-10 кВ Л-1 П/Л Космос кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,228 |
| 26.03.2017 | 26.03.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.03.2017 | 26.03.2017 | РП-37. РП-37-605 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,028 |
| 27.03.2017 | 27.03.2017 | ВЛ 35 кВ Галкино - Песчанка - Верх Теча | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 175 ВЛ Песчанка-Верх Теча | 0,473 |
| 27.03.2017 | 27.03.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Мостовская | ЗЗ 2 ст., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 2 отпайка на ТП П- 4 -29 | 0,267 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Ершовка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 23 | 0,800 |
| 29.03.2017 | 29.03.2017 | ПС Камаган, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неселективная работа РЗА | 0,420 |
| 29.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 207 | 1,676 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС ЗОК, КВЛ-10 кВ Горгаз | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-732 - ТП-736; ТП-732 - ТП-731 | 0,743 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,114 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково, ВЛ-10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Малышево | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 97-99 | 0,964 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 6/1-6/2 | 0,969 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей отпайка на ТП К-5-5 | 0,460 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 Город кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение опорного изолятора на ТП Мц-11-27 | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 103 | 0,659 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-2 Мокино, ВЛ-10 кВ Л-3 Новодостовалово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-3 Полой | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ТТ | 0,108 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,006 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-15 Яковлевка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,221 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,053 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | РП Чаша, ВЛ-10 кВ Отгоны | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,015 |
| 30.03.2017 | 31.03.2017 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Асямолово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей на КТП № 912-ж | 0,233 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,019 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-6 Желтики кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,124 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Лесники, ВКЛ-10 кВ Л-1 П/Л Космос кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-1 Раздолье | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-4 | 0,249 |
| 30.03.2017 | 31.03.2017 | ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 43 | 0,874 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Лесники, ВКЛ-10 кВ Л-1 П/Л Космос кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, АВР успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-2 Летний лагерь | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 30.03.2017 | 31.03.2017 | ВЛ 35 кВ Митино - Обухово | МТЗ 2 ст., АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,865 |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-6 Желтики кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,033 |
| 30.03.2017 | 31.03.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,084 |
| 31.03.2017 | 31.03.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,087 |
| 31.03.2017 | 01.04.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя в ТП 2512 | 1,522 |
| Апрель |
| 01.04.2017 | 01.04.2017 | ПС Иковка, КВЛ-10 кВ Л-9 Чашинск | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ оп. № 19а-20а (кабель резервный) | 0,312 |
| 01.04.2017 | 01.04.2017 | ПС Широково, В 10 Т1 | МТЗ, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 01.04.2017 | 01.04.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,209 |
| 02.04.2017 | 02.04.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-У-5-2 | 0,746 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Косулино, ВЛ-10 кВ Л-3 Косулино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП Ко-3-8 З/ток | 0,086 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ВЛ 110 кВ Маяк - Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т | ДЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Промышленная с отпайками, ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - КЗММК с отпайкой на ПС КМЗ ГПП-2 | НВЧЗ, ДФЗ, АПВ успешно | Повреждение в сети потребителей перекрытие токопровода 6 кВ Т-3 ПС КМЗ ГПП-2 | 0,000 |
| 03.04.2017 | 03.04.2017 | ПС Верхние Ключи, СВ 10 кВ | МТЗ 1ст, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора СВ 10 кВ | 0,165 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Иковка, КВЛ-10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ 2 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Иковка, ВКЛ-10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ 2 ст, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП И-910 | 0,284 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,060 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не было, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | РП-7, РП-7 яч.20 - Выход ВЛ РП-7-412 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора на опоре №10 отпайка на ТП 584 | 0,000 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Варгаши - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,101 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | ТО, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп.№ 8-7 | 0,364 |
| 05.04.2017 | 05.04.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Интернат | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 1-4 (наезд грузового автомобиля) | 0,279 |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Котельная | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 06.04.2017 | 06.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.04.2017 | 07.04.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника оп.№ 5 отпайка на ТП-397 | 2,074 |
| 07.04.2017 | 07.04.2017 | РП-36, РП-36 яч.6-427 | КИ,АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-760-427 | 0,133 |
| 08.04.2017 | 08.04.2017 | ПС Боровская, ВКЛ-10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 08.04.2017 | 08.04.2017 | ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-2 Казарки | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 08.04.2017 | 08.04.2017 | ПС КСМ ГПП-1, яч. 27 - 50 | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок л. 904-313 | 0,698 |
| 08.04.2017 | 08.04.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.04.2017 | 09.04.2017 | ПС Пуктыш, ВЛ-10 кВ Л-8 Николаевка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.04.2017 | 09.04.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ОПН оп. № 1 | 0,029 |
| 09.04.2017 | 10.04.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,110 |
| 10.04.2017 | 10.04.2017 | ПС КТЭЦ, л. 22-591(1) | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.22-591(1) | 0,329 |
| 10.04.2017 | 10.04.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,044 |
| 10.04.2017 | 10.04.2017 | ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-1 Копырино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра | ЗЗ 2 ступ., АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 107-108 | 0,000 |
| 11.04.2017 | 12.04.2017 | ПС Лесники, ВКЛ-10 кВ Л-1 П/Л Космос кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 72 и № 43 отпайка на РЛ-1-22 | 7,850 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.04.2017 | 11.04.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы | 0,005 |
| 12.04.2017 | 12.04.2017 | ПС Лещёво - Т, ВЛ-10 кВ Лещево - ХПП | ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-403 лт Мегафон | 0,067 |
| 12.04.2017 | 12.04.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Куртан, В-10 Л-3 Комсомольская; В-10 Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неселективная работа РЗА | 0,003 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ ДРСУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,103 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | МТЗ, АПВ не | Повреждение КЛ в ТП-903-к и от ТП-902-к до ТП-933-к | 2,209 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Утяк - Т, Тр-р 2 | ДЗТ | Повреждение КЛ 10 кВ на вводе В 10 кВ Т-2 | 0,728 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Моревское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,025 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,044 |
| 13.04.2017 | 13.04.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая | ТО, АПВ неуспешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 14.04.2017 | 14.04.2017 | ПС КАВЗ, яч.41 - 154 | МТЗ, АПВ не было | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.04.2017 | 14.04.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Макушино, В 10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-6 ОУП-10 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ от ЦРП до оп. № 1 (под ж/д) | 0,123 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8-7 ТП-124 | 0,036 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя ЛР-251-З | 4,416 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,413 |
| 15.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Октябрь | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 9-9 - 9-10 | 1,061 |
| 15.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Матросовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Просеково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение ТТ | 0,061 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-7 Горсеть | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-7 Горсеть | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 15.04.2017 | 15.04.2017 | ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-7 Горсеть | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС ЗОК, КЛ-10 кВ Горгаз | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,457 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп.№ 13 | 0,081 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС ЗОК, Ввод 10 кВ Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 1,280 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Падерино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 84-85 | 0,069 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,029 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 67 | 0,622 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | РП-7, яч.15 - выход л.РП-7-151 | КИ | Повреждений не обнаружено | 0,024 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Промышленная, РУ 6 кВ яч.6 - выход ВЛ 6-РП-4 | КИ | Повреждение КЛ л. 101 - 130 | 0,356 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий, В 10 кВ Профилакторий | МТЗ 1 ст., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 62-63 | 0,064 |
| 16.04.2017 | 16.04.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-4 Племсовхоз | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 20 | 0,061 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | РП-25, яч.9 ТП-1056(2) | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.РП-25-1056(2) | 0,030 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,048 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Керамзит-Т, яч.6 - выход ВЛ К-5 Ключи | то, АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 0,033 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-12 Чудняково | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 200 | 0,048 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | ТУ успешно, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от ЛР-71 отпайка на СКЗ | 0,033 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Половинное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 57 | 0,013 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3, отпайка к ТП СД-3-5 Пос | 0,113 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,051 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-6 Светлый Дол | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,110 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Комплекс | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 7-28 | 1,171 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Керамзит-Т, яч.6 - выход ВЛ К-5 Ключи | АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 0,107 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-15 Такташи | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 164-165 | 0,006 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,044 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Иковка, ВКЛ-10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,037 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Керамзит, яч.12 Вых.ВЛ 12-КТП-2006 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-2 Рассвет | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Роза - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Пестерево | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 62 | 0,205 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 20 отпайка к ТПБ-7-8 Пос | 0,231 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Просвет | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от Р П-1-3 | 0,075 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 49. Повреждение разрядника на ТП П-4-20 | 0,675 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-2 М.Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 17 | 0,142 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Крутиха, ВЛ 10 кВ Загайново | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,096 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Крутиха, В 10 Т1 | МТЗ, вкл. ТУ | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 169 | 0,730 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Интернат | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,155 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Черняково, СВ 110 кВ | ЗЗ 1 ст., АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 40-41 | 0,766 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-2 Рассвет | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов оп. № 35-36 | 0,099 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-3 Актабан | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 26 | 0,082 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Керамзит-Т, яч.6 - выход ВЛ К-5 Ключи | КИ | Неблагоприятные метеоусловия | 0,078 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ неуспешно | Повреждение провода в пролете оп. № 3-4 отпайка к ТП П-5-2 Посёлок | 0,311 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 81 | 0,265 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово | 3 зона ДЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23-24 ВЛ 110 кВ Мокроусово - Дубровное | 0,643 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-3 Беляковка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.04.2017 | 17.04.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье | КИ, АПВ не успешно | Наброс оп. № 3-2 | 0,479 |
| 18.04.2017 | 18.04.2017 | ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы на Р Д-4-1 | 0,017 |
| 18.04.2017 | 18.04.2017 | ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-2 Воробьи | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неисправность привода выключателя | 0,036 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Промышленная, ЗРУ-10 кВ л.24 - 839 | ТО | Повреждение КЛ л.524 - 699 | 0,105 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС кольцевая, ВЛ-10 Л-9 Садавод | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудование в ТП М-9-6 | 0,304 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-5 Поселок кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП ВГ-5-2 | 0,106 |
| 19.04.2017 | 19.04.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.Город-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. ПС ШААЗ - РП-3 | 0,780 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ВЛ 110 кВ Мир - Целинное с отпайкой на ПС Восход | ЗЗ 1ст., АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 60 | 0,000 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ВЛ 110 кВ Уксянка - КС-13 с отпайкой на ПС Рудная | ПС Уксянка:ЗЗ 1ст; ПС КС-13: ТЗНП-1,2 ст., АПВ успешно | Повреждение грозотроса на оп №21. | 0,000 |
| 20.04.2017 | 20.04.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.Город-2 | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,144 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-5 Челноково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,025 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Б.Мартино, Т-1, ВЛ 110 кВ Басковская - Б.Мартино | ДЗТ, АПВ не успешно | Повреждение ТТ 35 кВ Т-1 фаза А | 1,802 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Мокроусово, СВ 110 кВ | 2 ст ЗЗ, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23-24 ВЛ 110 кВ Мокроусово-Дубровное | 0,000 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,003 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное | МТЗ, АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-5 Крепость кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы ТП МК-5-31 Поселок | 0,008 |
| 21.04.2017 | 21.04.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора ТП Б-3-1 МТМ | 0,038 |
| 21.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Саратовская, Т-1; Т-2, ВЛ 35 кВ Лопатки - Саратовская | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение трансформатора Т-1, повреждение изолятора на ШМ-10 кВ Т-2 | 5,220 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-5 Крепость кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП МК-5-35 | 0,048 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение ОПН В ТП МК-6-35 | 0,339 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-5 Золотое кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ОПН в ТП СТ-5-6 | 0,298 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 418 | 0,263 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Белое, В 35 Т1 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Юламаново, ВЛ-10 кВ Юламаново | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | МТЗ-1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,055 |
| 22.04.2017 | 22.04.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Юргамыш - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Колбасный цех | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 66 | 0,436 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Лесники, ВЛ-10 кВ 3-81 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,081 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП 18-223 | АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП-687 | 0,519 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора ТП-1008 АБЗ | 1,132 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 12-13 | 4,850 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-3 Актабан | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 25 | 0,016 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Лесники, ВЛ-10 кВ 3-81 | АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП 708, ТП 982 | 0,040 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-2 Шаламово | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 53-54 | 0,035 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,280 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Каширино, ВКЛ-10 кВ Л-1 Каширино кольцевая | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС ЗОК, КЛ-10 кВ Горгаз | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,333 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1 отпайки на ТП Кт-8-15 | 0,796 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 232-233 | 0,538 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 202 | 0,100 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 28-29 | 0,220 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ЛЭП 38 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ с оп. № 32 до ТП-387 | 1,147 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 347 | 1,266 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-5 Золотое кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный участок ТП СТ-5-1 | 0,140 |
| 23.04.2017 | 23.04.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 220-221 | 2,713 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,004 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 387 - 383 | 0,198 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | РП-16, яч.5 - 415 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-920 | 0,419 |
| 24.04.2017 | 24.04.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Молмаш-2 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ от ПС Далматово-Р до ТП-82 | 0,001 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-3 Б.Гусиное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 36 | 0,161 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника КТП-1806 | 0,001 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ПС Промышленная, РУ 6 кВ яч.38 - РП-24 яч.5 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.38 - РП-24. | 0,008 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Новая жизнь | МТЗ ф"А-В", АПВ не было, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,040 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.04.2017 | 26.04.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора РЛНД ТП С-1-4 | 0,140 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ВЛ 110 кВ Макарово - Ватолино-Т с отпайкой на ПС Качусово-Т, ВЛ-110 ЗОК - Макарово | ПС ЗОК: 3 ст. ЗЗ; ПС Ватолино-Т: 1 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7 | 0,000 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.Город-2 | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-24, КЛ-10 кВ ТП-393 - ТП-392, КЛ-10 кВ ТП-21 - ТП-107 | 1,421 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки между ТП-935 и ТП-905 | 0,646 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 27.04.2017 | 27.04.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Сафакулево, СВ 110 кВ, ПС Сулейманово В-110 кВ Чудиново | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.14 - РП-25 КЛ №1 | 0,000 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ РП-52 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 5 - ТП КНС 4 | 1,380 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-35-77 кольцевая | КИ | Повреждений не обнаружено | 0,093 |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-33-241 кольцевая | КИ | Повреждение КЛ л. 58 - 238 | 0,045 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,299 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования ТН 10 кВ | 0,090 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ ДРСУ | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,012 |
| 29.04.2017 | 29.04.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Макушино-Т - Литейная -Петухово-Т | 2ст ЗЗ,АПВ не успешно/ 1ст ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора В 10 кВ ТСН-2, работа ОД, КЗ на ПС Литейная | 0,485 |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 100-1 отпайка на Р-К-6-8 | 0,395 |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,104 |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ РП-3 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ Телецентр-2, ТП-16 (производились работы сторонней организацией) | 0,130 |
| 30.04.2017 | 30.04.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ РП-3 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки в ТП-41 л. Выход на КТП-75 | 0,368 |
| Май |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 102 | 0,320 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ВЛ 110 кВ Каменск - В.Ключи с отпайкой на ПС ЖБК | АПВ успешно | Повреждений в зоне эксплуатационной ответственности не обнаружено | 0,000 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на ТП С-2-4 | 0,121 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 49-50 | 0,569 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Лещёво - Т, ВЛ-10 кВ Лещево - ХПП | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,011 |
| 01.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Промышленная, яч.56 - выход ВЛ 6 кВ 56-521 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 521-524 | 0,622 |
| 01.05.2017 | 01.05.2017 | ПС Промышленная, яч.51- РП-3 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 51-РП-3 | 0,106 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Промышленная, яч.53 - КТП-593 | АПВ не было | Повреждение КЛ л. 589-593 | 0,078 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | РП-10, яч.7 - 20 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. ТП-20-310 | 0,177 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Насосная | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение КЛ от оп. № 16 до КТП-4 | 0,171 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка | 1ст ЗЗ, 1зона ДЗ, АПВ успешно | Низовой пожар в пролете оп. № 9-10 | 0,000 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Исеть | МТЗ, АПВ не было | Повреждение кабельной разделки ТП-27 | 1,303 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Попадание животного (кошки) в ТП РБ-12-1 | 0,000 |
| 02.05.2017 | 02.05.2017 | ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-2 Украинец | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 111 | 0,138 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-2 Волчье | ТО, АПВ успешно | Попадание птицы в пролёте оп. № 75-76 | 0,000 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ВЛ 35 кВ Косолапово - Камаган | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,092 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-2 Гладское | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-201 ПС Поселок | 0,107 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-2 Острова | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 03.05.2017 | 03.05.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-8 Островное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 2-37 - 2-47 (спилино сторонними лицами) | 0,040 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны | МТЗ,АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.05.2017 | 05.05.2017 | ВЛ 110 кВ Закоулово - Н. Березово | ПС Куртамыш 2ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение изоляторов на оп. № 64 | 0,000 |
| 06.05.2017 | 06.05.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Ялым кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 170 | 0,127 |
| 06.05.2017 | 06.05.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы на Р В-1-0 | 0,002 |
| 06.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | МТЗ Iст., АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 2-3 | 2,247 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Село | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора в ТП МК-4-36 | 1,433 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Буревестник | МТЗ, КУ не успешно, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП З-1-2 | 0,077 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-10 Михайловка | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,082 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 160 | 1,258 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ВЛ 110 кВ Н.Березово - Боровлянская -Звериноголовская, ПС Звериноголовская. Т1 | 1 стЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,160 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Крутиха, В 10 Т1 | АПВ не успешно | Схлест проводов в пролётах оп. № 8-9 ВЛ-10 кВ Загайново | 0,629 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,030 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-11 Максимовка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,018 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ВЛ 110 кВ Промышленная - КСМ с отпайками, ВЛ 110 кВ Промышленная - Тобол с отпайкой на ПС Восточная | ДЗЛ, АПВ усп./ДЗЛ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС КСМ, В-110 Т1 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,929 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 94, ЛР-10 ТП З-4-7 разрушен неподвижный изолятор | 0,088 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на ЛР-401, ветка на проводах в пролётах оп. № 47-48 | 1,445 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 35 | 0,024 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,066 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,021 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Керамзит-Т, яч.6 - выход ВЛ К-5 Ключи | АПВ не было, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,516 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,016 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ неуспешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Ферма | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-9 Заманилки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 298 | 0,506 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | РП-21, яч.13 ТП-1110(1) | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,090 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Керамзит-Т, яч.6 - выход ВЛ К-5 Ключи | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,156 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Черемухово, ВКЛ-10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2, ВЛ 10 кВ Ожогино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,119 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,330 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Роза - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Пестерево | КИ, АПВ не успешно | Наброс на ТП РЗ-3-35 | 0,221 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Керамзит, яч.12 - выход ВЛ 12-2006 | АПВ не успешно | Выпадение дерева оп. № 38 отпайка на ТП-128 | 2,706 |
| 07.05.2017 | 07.05.2017 | ПС КЗКТ ГПП-1, ВЛ-6 кВ КРУН-240 | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,043 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Пуктыш, ВЛ-10 кВ Л-8 Николаевка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. №4-36 | 0,360 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | РП-18, яч.13 - 107 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 18 - 107 | 0,248 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | РП-25, яч.17 ТП-1053 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 25 - 1053(1) | 0,061 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП РБ-12-6 сады Надежда | 0,442 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Сбита оп. № 89 | 0,547 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 08.05.2017 | 08.05.2017 | ПС Стеклозаводская, ВЛ-10 кВ Л-4 Боровлянка | МТЗ, АПВ не успешно | Наброс на спусках к ТП СТ-4-5 | 0,195 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,008 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение вязки оп. № 353 | 0,056 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | КИ. откл. КУ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок откл. ЛР-71-У отпайка на СКЗ | 0,001 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Сафакулево, СВ 110 кВ | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 39-40 | 0,039 |
| 09.05.2017 | 09.05.2017 | ВЛ 110 кВ Кособродск-т - Твердыш-т | ПС Кособродск-Т: З.З., ДЗ. ПС Твердыш-Т: ДЗ 1 зона., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 87-88 | 0,051 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Аджитарово, ВЛ-10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный участок отпайка на ТП 735 | 1,163 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Моховое | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Коновалово - Т, КЛ-10 кВ ЦРП Коновалово | КИ, откл. ТУ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 142 | 0,239 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,208 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ КНС | ТО, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки в ТП-20 | 0,037 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.Город-1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ ПС ШААЗ - РП 3 | 0,000 |
| 10.05.2017 | 10.05.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.Город-2 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-28-ТП-393 | 0,000 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ВЛ 110 кВ Альменево - Целинное с отпайками | ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,266 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-15-645 кольцевая, КЛ 6 кВ Л-21 Курганприбор-2 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 1,617 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ПС Промышленная, РУ 6кВ яч.52 - РП-24 яч.4 ЖБИ-1 | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.52 - РП-24 | 0,017 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей отключен Р-ВГ-1-6 отп.на ТП ВГ-1-26 АЗС | 0,101 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ПС Шадринск - Р, КВЛ-10 кВ ф.Пивзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 23-3-1 РЛНД КТП-119 | 0,613 |
| 11.05.2017 | 12.05.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 44 | 0,136 |
| 11.05.2017 | 11.05.2017 | ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-16 Кушма кольцевая | ТО, КУ не успешно, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 30-31 | 0,154 |
| 11.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 97-99 отпайка на КТП Ч-6-25 | 0,003 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | РП-19, яч.10 - 328 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 19 - 328 | 0,185 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок | 0,525 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение шлейфа оп. № 5 | 1,349 |
| 12.05.2017 | 12.05.2017 | ПС КАВЗ, яч.41 - 154 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.154-774 | 0,932 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,016 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 30 (выдавило из грунта) | 1,503 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | ТО, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 104 | 0,225 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,016 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ЛР-72 отпайка на СКЗ | 0,016 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-7 Малая Рига | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-11:6-12 | 0,089 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | откл. КУ, АПВ неуспешно | Повреждение шлейфа на ЛР-112-З и выгорание ножей Ф А,С. | 0,235 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | РП-7, яч.20 - Выход ВЛ РП-7-412 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ВЛ 110 кВ Промышленная - Заозерная с отпайкой на ПС ГПП-1 КМЗ | Промышленная: НВЧЗ; Заозерная: ВЧТО, ТЗНП, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.05.2017 | 13.05.2017 | ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | ТО, АПВ не успешно | Сбита оп. № 41 (автотранспортом) | 1,489 |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.05.2017 | 15.05.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,004 |
| 15.05.2017 | 15.05.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | МТЗ, АПВ не работало, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55-56 | 0,323 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 13-14 отпайка на ТП Л-4-86 | 0,942 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | РП-4, яч.15 - 456 | АПВ не было | Повреждение КЛ л.РП-4 - 456 | 0,051 |
| 16.05.2017 | 16.05.2017 | ПС Верхние Ключи, СВ 10 кВ | ТО, АПВ не успешно | Повреждение ТН 2 - 10 кВ | 0,861 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ТП-28 - ТП-29 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-28 - ТП-29 | 0,067 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | РП-30, яч.11-118 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-30 - 118 | 0,152 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Утятская - Черемухово - Садовая - Нагорная | АПВ не успешно | Повреждение оборудования на КТЭЦ | 2,700 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | РП-42. яч.6 - 71 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-42 - 71 | 0,142 |
| 17.05.2017 | 17.05.2017 | РП-39, яч.22 ТП-1045 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-39-1045(2) | 0,000 |
| 18.05.2017 | 18.05.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.05.2017 | 19.05.2017 | ПС Белоярская, ВЛ-10 кВ Л-5 Красноярка | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на ТП 520-Бл Ферма | 0,442 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-1 Восточное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ВЛ 110 кВ Красная Звезда - Уксянка | ПС Кр. Звезда: 2ст. ЗЗ. ПС Уксянка: 2 ст. ЗЗ., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское | КИ, АПВ не успешно | Попадание животного в ТП СД-2-8 | 0,045 |
| 20.05.2017 | 20.05.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ ЦРП Варгаши | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ВЛ Л-4 ЦРП Варгаши | 5,774 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-14 -16 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. ТП-16 выход ВЛ 14 - 16 | 0,032 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая | блинкеров нет, АПВ не успешно | Неселективная работа РЗА | 0,064 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 20-263 | 0,152 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-10 Матвеевка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 91-92 | 0,192 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 172 (наезд трактора) | 0,117 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ВЛ 110 кВ Искра - Кирово | 1ст 33, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 136-137 | 1,334 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 16-1220 | АПВ не было | Повреждение в сети потребителей | 1,202 |
| 21.05.2017 | 21.05.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 18-6 | 0,065 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8 | 0,052 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Промышленная, ВЛ-6 кВ РП-7-412 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,112 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Хлебзавод | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-53 - ТП-50 | 0,835 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | ТО, ТУ успешно, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-5 Садовое-1 кольцевая | АПВ не успешно | Наброс в пролете оп. № 15-16 | 0,458 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2 Утичье | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы в Р МК-2-43 | 0,238 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС КЗММК, яч.20-выход ВЛ 20-РП17яч.7 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ Выход ВЛ ММК яч.20 - РП 17 | 0,141 |
| 22.05.2017 | 22.05.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино | ТО, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3-14:3-15 | 0,406 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 41-42 | 0,063 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,014 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Дубровное | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,036 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора ТП П-5-17 З/ток | 0,174 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8 | 0,319 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ ф.Интернат | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не работотает. включена по ТУ | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП-1313-М Быт | 0,768 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская | ПС Шатрово В 110 1-3 ЗЗ 2 ст, АПВ не успешно, АВР 10; ПС Кодская СВ 110 ЗЗ 2 ст, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 83-84 | 0,362 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,027 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Урал 1 цепь с отпайкой на ПС Машзавод, ПС Машзавод, Т-1 | 1ст.ЗЗ и 1ст.МФЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,388 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора в ТП М-2-4 поселок | 0,111 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 2,500 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Дубровное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 31, 32, повреждение проходного изолятора на КРУН 10 кВ и ТП К-1-9 | 0,633 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Борчаниново, В 10 кВ Т1 | МТЗ | Неблагоприятные метеоусловия | 1,354 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая | КИ | Повреждение КЛ Вход в КТП-302 | 0,018 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ВЛ 110 кВ Промышленная - Тобол с отпайкой на ПС Восточная | ПС Промышленная, ДЗЛ, АПВ успешно, ПС Тобол, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 14 | 0,000 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Строево, ВЛ-10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 19 | 0,039 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Машзавод, ВЛ-10 кВ Л-8 Белоносово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-833 Сушилка | 0,069 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Машзавод, ВЛ-10 кВ л-15 Кольцо-Тяга | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой провода, отпайка на ТП-32 | 0,200 |
| 23.05.2017 | 23.05.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хоз-во | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,078 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2-3 отпайка на ТП Л-8-3 СНТ Берёзка | 0,832 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП Б-2-279 ГРС | 0,555 |
| 24.05.2017 | 24.05.2017 | ВЛ 110 кВ Катайск-Т - КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино | ПС Катайск Т: 1,2 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.05.2017 | 25.05.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино | ТО, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 2/5 | 0,156 |
| 25.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Косулино, ВЛ-10 кВ Л-4 Белоногово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,167 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,061 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | РП-16, яч.4 - 441 | КИ | Повреждение КЛ л. РП 16 - 441, 247 - 373, 247 - 563 | 0,178 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | РП-19, яч.10 - 328 | КИ | Повреждение КЛ л. 328-232 | 0,172 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Промышленная, РУ 6 кВ яч.38 - РП-24 яч.5 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 38 - РП-24 | 0,010 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП СН-1-36 Билайн | 0,198 |
| 26.05.2017 | 26.05.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково | ТО, АПВ не успешно | Неисправность привода | 0,007 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок | 0,219 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ВЛ 110 кВ Ватолино-Т - Майская | ПС Ватолино-Т: В 110 от ЗЗ 2 ст, АПВ усп. ПС Майская СВ 110 ВЛ Ватолино-Т от ЗЗ 2 ст,, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 42-43, спиленного неустановленными лицами | 0,000 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ВЛ 35 кВ Мехонка - Барино | ПС Барино: В Т2 от ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,305 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от Р И-9-10 | 0,017 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 29-30 отпайка на н.п. Зотино | 0,201 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | РП-17, яч.15 ТП-1003-1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 1003(1) - 1004(1) | 0,249 |
| 27.05.2017 | 27.05.2017 | РП-17, яч.17 -РП-33 яч.7 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-17 - РП-33 | 0,009 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ ф.Хлызово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. ГПК - РСЖ | 0,393 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ РП-2 яч.15 - ф.Элеватор | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 217 - 360 | 0,307 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ ф.РП-61 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 165 - 193 | 0,747 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | РП-1, ф ЛЭП-17 ТП-171 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 174 -175 | 0,224 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Михалево, ВЛ-10 кВ Л-2 Трехозерки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 131 | 0,021 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | АПВ не успешно | Перекрытие веткой оп. № 35 | 0,047 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Кетовский с/х кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,047 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 101 | 0,265 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.05.2017 | 28.05.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от Р И-9-8 | 0,225 |
| 29.05.2017 | 29.05.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,755 |
| 29.05.2017 | 29.05.2017 | ПС КТЭЦ, 22-591(1) | ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.496 - 533 | 1,469 |
| 29.05.2017 | 29.05.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-13 Сафакулево-1 кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.05.2017 | 30.05.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зырянка | ТО, ТУ усп, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП-З-3-3 "Бентонит" | 0,007 |
| 30.05.2017 | 30.05.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ВЛ отключен Р-МН-1-2, на оп. № 148 разрушен изолятор | 0,027 |
| Июнь |
| 01.06.2017 | 01.06.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.Город-2 | КИ | Повреждение КЛ л. ПС ШААЗ - ТП-20, ТП 102 - ТП 104 | 1,602 |
| 01.06.2017 | 01.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 155-156 отпайка к КТП Б-3-7 Поселок | 0,023 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 372 - 179 вход в ТП-208 | 2,471 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-11 Чумляк | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей отпайка на ТП-1102 СКЗ-1 | 0,168 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 95-96 | 0,213 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-5 Бакаево, ВЛ-10 кВ Л-2 Кольцо кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-6 Сулейманово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Тарасово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3-19 | 0,064 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Иковка, В-10 Т-1; 1 СШ 10 кВ; 2 СШ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Неселективная работа РЗА, не отключился В-10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая | 1,057 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора на опоре №25 | 0,898 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-10 Михайловка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП 1103-КН Быт | 0,117 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий, ВЛ 10 кВ Крестовка | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,569 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | 2 ст МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ 2 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,032 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Колбасный цех | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ 2 ст, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зырянка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-4 Лопарево кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на Р-Р-4-10 | 0,033 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Глубокое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н, ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив | 2ст ЗЗ,апв не успешно/ ДА, АПВ не успешно, 1ст ТЗНП, уск. от ВЧТО, ДЗТ | ПС Светлый Дол работа ОД, КЗ 110, ДЗТ Т-2 | 1,216 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,032 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Спицыно, ВЛ 10 кВ Кривское | АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 23-24 | 0,075 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на ЛР-51с | 0,015 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Роза - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Сычёво | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,037 |
| 02.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,071 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская | М/Ф 2 ст, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 02.06.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино | 2 ст. МФ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.06.2017 | 03.06.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.СПТУ | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП 24 - ТП 25, ТП 28 - ТП 29 | 1,544 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Памятинская, В-10 Т-1 | МТЗ, АПВ не было | Повреждение привода В-10 кВ Л-2 | 0,111 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 35 кВ Курорт - Труд | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 85-86 | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Промышленная, РУ 6кВ яч.17 - 421 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. ТП-13 - выход на ВЛ 13-437 | 1,969 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП-18-223 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,065 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянская кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 68-69 | 0,210 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-3 Котельная кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,111 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 П/Л Космос кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34-35 | 2,778 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,068 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-5-665 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 440 - 665 (2) | 0,437 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,100 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,833 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Кетовский с/х кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,505 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-37, л. РП-37-605 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,022 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Промышленная. РУ 6 кВ яч.28 - выход ВЛ 28-РП7 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,153 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Промышленная, РУ 6 кВ яч.12 - выход л.12-РП-7, яч.15 - выход л.15-РП-7 | АПВ не было | Повреждение провода в пролете оп. № 25 - 27 (яч.12 - выход л.12-РП-7), повреждение провода в пролете оп. № 23-27 (яч.15 - выход л.15-РП-7), повреждение оп. № 26 | 3,752 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,029 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Солнечная - Строево с отпайкой на ПС Варгаши-Н -Комсомольская - Зауралье-Т | ПС Зауралье-Т, 1ст, ЗЗ, АПВ не успешно. ПС Солнечная,1ст. ЗЗ, 2 зона ДЗ, АПВ не успешно. ПС Половинное, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,471 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Черемухово - Садовая - Нагорная - Раскатиха | ПС Нагорная 1 ст. ЗЗ, 2 компл. ДЗ, АПВ не успешно, ПС Черемухово,СВ-110 защиты 2-го компл., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива оп. № 134 ВЛ 110 кВ Нагорная-Садовая | 14,400 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 22-23 | 0,131 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,319 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП18-223 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,029 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово | Шатрово: ЗЗ 2 ст, АПВ не успешно, АВР успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 31-32, 34-35 | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками | ПС Варгаши-Т, 1 ст. ЗЗ, АПВ не успешно. ПС Кравцево-Т, СВ-110 1 ст. ЗЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-36, яч.6-427 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,512 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-18, яч.8 - Выход ВЛ РП18-223 | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок | 0,908 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Чаша-Н - Брылино - Барино - Кодская - Шатрово, ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | ПС Барино: ДА, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 3,105 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5 Полевое | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 отпайка к ТП Б-5-11 | 0,075 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,100 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Промышленная, РУ 6 кВ яч.28 - выход ВЛ 28-РП-7 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение траверсы оп. № 31 | 2,447 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение РВО-10кВ оп. № 6-15 ТП-2219к. | 0,096 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-37, РП-37-605 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,419 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Элеватор | МТЗ 1ст., АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки оп. № 1 | 1,230 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка | ДЗ 1 зона, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 2-3 | 0,121 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 89 | 0,569 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-4 Центральное | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 22-23 | 0,096 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Колос | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,095 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хоз-во ШААЗ | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-7 РЭС кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Восточная, ТП 500-выход ВЛ 500-177 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,311 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Сетовное - Лопатки, ВЛ 110 кВ Макушино - В.Глубокое с отпайкой на ПС Коновалово-Т | ПС Лопатки, ДЗ, АПВ успешно. ПС В.Глубокое защ.1 компл.,АПВ усп./ПС Макушино ДЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Мирная - Боровская с отпайкой на ПС Логовушка-Т | А.О ПС Боровская,АПВ усп., ВЧБ /ПС Мирная, АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 127-128 | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | ТО, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2/11-2/12 | 0,236 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп.№ 5-6 | 0,150 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра | ПС Шумиха ДЗ 1 зона; ПС Искра ДА. ПС Кирово 1 ступень ЗЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп.№ 90-91 | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-1 Моховое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфов на РЛНД-10 кВ Р-А-1-1 оп. № 1 и Р-А-1-6 оп. № 31А | 0,069 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка | ЗЗ 1ст, ДЗ 1 зона., АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово | ПС Макушино 2 ст. ЗЗ, АПВ и РПВ не успешно. ПС Мокроусово АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52 | 0,759 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 215-216. Повреждение траверсы оп. № 8 отпайка к ТП Б-7-32 | 0,892 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,564 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 75 | 0,260 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8-9 отпайка на ТП Л-11-34 | 0,554 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Параткуль | КИ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 2-3 - 2-4 | 0,099 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | РП-2, КВЛ-10 кВ Клен | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на ТП-9 | 0,576 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,451 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово | МТЗ, АПВ, РПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 94-95 | 0,308 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ 110 кВ Раскатиха - Глядянская - Н. Березово | ПС Н.Березово,1 зона ДЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 6-7 | 4,351 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ВЛ 35 кВ Погадайка - Солодянка, ВЛ 35 кВ Красная звезда - Погадайка | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 101-102, 60-61 | 1,055 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,825 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП 737 Мц | 0,818 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Аджитарово, ВЛ-10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 296-297. Повреждение оп. № 297 | 0,211 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34-35 | 0,353 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Спицыно, ВЛ 10 кВ Кривское | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 2-3 - 2-4 | 0,243 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 109-110 | 0,185 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Знамя | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 175-176 | 0,048 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ВЛ 35 кВ Н. Березово - Песьяное | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 72-73 | 1,917 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 89 | 0,027 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ВЛ-35 кВ Б.Мартино-М.Курейное-Саратовская | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,380 |
| 03.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-4 Петровка | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 61-62 | 0,063 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Басказык | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,017 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.06.2017 | 03.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,091 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 48 | 0,132 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 144 | 0,075 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ВЛ 110 кВ Кособродск-т - Твердыш-т | ПС Кособродск-Т: В 110 Твердыш-Т ЗЗ 2 ст, ПС Твердыш-Т: СВ 110 от ЗЗ 1 ст., АПВ не успешно, АВР успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 59-60 | 0,000 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | КИ, АПВ не успешно | Попадание животного на ТП П-8-26 | 0,110 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Вилкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Вилкино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Вилкино, ВЛ-10 кВ Л-6 Караси | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 155 | 0,004 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение на потребительской ТП Б-6-18 АГЗС | 0,117 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,041 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ 1ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | ТО, ТУ не успешно, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя ТП-З-4-30 Быт | 0,428 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 259 | 0,015 |
| 04.06.2017 | 04.06.2017 | ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,125 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | ВЛ 35 кВ Половинное - Васильевская - Булдак | МТЗ 2ст., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 71-72 | 0,084 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов в пролёте оп. № 95-96 | 0,129 |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-3 КРС | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | ВЛ 110 кВ Половинное - Сухмень - Лопатки | ПС Половинное 2ст.ЗЗ,откл.от 1 компл. АПВ усп./ПС Лопатки 1ст.ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | ТО, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-Кт-10-4 ТП 107 Автоколонна | 0,787 |
| 06.06.2017 | 06.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-7 ХПП | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП Кт-7-24 Пром/комб | 0,616 |
| 07.06.2017 | 07.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.06.2017 | 07.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,056 |
| 07.06.2017 | 07.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 153-154 | 0,205 |
| 07.06.2017 | 07.06.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 58 | 0,142 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-16 Кушма кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 26-27 | 0,321 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ВЛ 110 кВ Шучье-Т- Нифанка | ПС Щучье-Т 1,2 зона ДЗ, АПВ успешно | Повреждение изоляторов на оп. № 44 вследствии грозового перенапряжения | 0,000 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-8 Островное | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 2/31-2/32 | 0,005 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 99 отпайка на КТП Ч-4-5 Поселок | 0,067 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ВЛ 35 кВ Катайск-Р - Петропавловка - В. Теча | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 159-160 | 0,620 |
| 08.06.2017 | 08.06.2017 | ПС Верхние Ключи, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,860 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-6 СХИ кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 21-22 | 0,000 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-11 Сухоборка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 5 | 0,217 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,364 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа | МТЗ-1, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 272 | 0,022 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 6-15 - 6-16 | 0,077 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-3 Б. Песчаная кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный участок КТП-1424У | 0,747 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Маяк | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя РЛНД-10 кВ КТП-1816У | 0,569 |
| 09.06.2017 | 09.06.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-12 Чудняково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение привода В-10 кВ Л-12 | 0,025 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника ТП Г-3-27 и ТП Г-3-31 | 0,375 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Сунгурово, Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы на шины 10 кВ от Т-1 к РУ-10 кВ | 0,263 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Большое Приютное, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,016 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ПС Шкодино, В-10 Т-1; 1 СШ 10 кВ | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ТН-1-10 кВ | 0,492 |
| 10.06.2017 | 10.06.2017 | ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово-Кодская-Барино-Брылино-Чаша-Н, ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | ПС КС-12: СВ 110, АПВ усп., ПС Кодская: СВ 110 от ДЗ ВЛ 110 Барино, АПВ усп.,ПС Чаша-Н: В 110 Брылино от ДЗ, АПВ усп., ПС Барино: СВ 110, АПВ усп., В 10 Т1, АПВ не было | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 34-35 | 0,766 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | ВЛ 110 кВ Куртамыш - Обанино - Закоулово-Н.Березово | ПС Куртамыш 2ст ЗЗ; ПС Н.Березово 1ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение грозотроса в пролете опор № 22-23 в результате попадания молнии | 0,000 |
| 11.06.2017 | 11.06.2017 | ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-3 Полой | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Белоярская | 1 ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-7 Пушкино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 4 | 0,181 |
| 12.06.2017 | 12.06.2017 | ПС Твердыш - Т, ВЛ-10 кВ База отдыха | ЗЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-383 и ТП-383 А | 1,098 |
| 13.06.2017 | 13.06.2017 | РП-27, РП-27 яч.2-ТП-1071 | КИ | Неправильные действия персонала потребителя | 0,138 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,132 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,168 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования на потребительской ТП-1318 СКЗ | 0,094 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Тамакул, В 10 Т2; СВ 10 кВ | МТЗ, КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,645 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-2 Волчье, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС ЗДС, ВЛ-10 кВ 9-532 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на РЛНД отпайка на ТП-542 | 0,029 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 14.06.2017 | 14.06.2017 | ВЛ 110 кВ Петухово-Т - Октябрьская | 1ст ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.06.2017 | 15.06.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов в пролете оп 13-14 отпайка на ТП ЛП-1-4 | 0,089 |
| 15.06.2017 | 15.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.06.2017 | 15.06.2017 | ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т, ВЛ 110 кВ Роза-Т - Варгаши-Т | 3 зона ДЗ, АПВ неусп. / бл. Не было, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.06.2017 | 15.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной муфты оп. № 1 | 1,620 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Спицыно, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,134 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка, ВЛ 10 Юровка. | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,075 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Урал, В 10 Т1 | дуговая защита, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки в яч .ВЛ 10 Элеватор | 0,310 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Промышленная, ВЛ-6 кВ РП-7-412 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение разрядника Вход КТП-764 | 0,178 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Промышленная, ВЛ-6кВ РП-7-174 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей Аэропорта | 0,086 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-3 574 кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 574-518, 518-551 | 0,159 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 185-336, 305-280 | 0,219 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Промышленная, КЛ-6 кВ яч.31-855 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 31-855 | 0,033 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-13-1 583 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ каб.№ 2 л.13 - 583 | 0,008 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Восточная, РП-6 яч.4 - 275 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 102-275 | 0,275 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,130 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ВЛ 35 кВ Галкино - Карачельская | МТЗ 1 ст, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ Варгаши фидер № 3 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной воронки оп. № 3 Л-4 ПТФ -1 | 0,165 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Разлив, КВЛ 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | РП-13, яч.13 - 513 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.102-623 | 0,069 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ЦРП 10 кВ Варгаши, 2 СШ 10 кВ | МТЗ, АПВ не было, РПВ успешно | Повреждение В-10 кВ Л-2 | 0,645 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,149 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Элеватор | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ВЛ 110 кВ Далматово-Т - Лещево-Т | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Макарово, В 10 кВ Комплекс | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Спицыно, ВЛ 10 кВ Кривское | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,187 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,033 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 93 | 0,075 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Восточная, ТП 500-выход ВЛ 500-177 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,157 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,187 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ВЛ 35 кВ Лопатки - Центральная | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,383 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Лебяжье - Т, В 35 ВЛ Речное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,080 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-4 Лебяжье кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,026 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-ВГ-2-0 оп. № 1 | 0,213 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Б.Мартино, Т-1, ПС Басковская СВ 110 кВ | ДЗТ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,683 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,834 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 60 | 0,096 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Менщиково, Т-1 ВЛ-35 кВ Лебяжье-Сунгурово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение предохранителя ПСН-35 Т-1 | 0,211 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-5 Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 1 | 0,231 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-5 Поселок кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,044 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,228 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Большое Приютное, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9 Элеватор кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,204 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-2 Буранное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,003 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Макушино - Т, КЛ-10 кВ ЦРП Макушино | ТО, АПВ не успешно | Повреждение трансформатора тока в ячкйке ВЛ-10 кВ Л-13 РМЗ кольцевая (РРС-41) | 1,477 |
| 16.06.2017 | 16.06.2017 | ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-1 Жидки | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 16.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Суслово-Н - Пионер | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,165 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,031 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Сухмень, ВЛ-10 кВ Л-1 Воздвиженка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 65, 66 | 0,070 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.30 - РП Химмаш | АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки РП-46-РП-Химмаш | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 40-42 (спиленные деревья) | 1,008 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 2 | 0,006 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Спицыно, В 35 Т1, ВЛ-10 кВ Кривское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы в пролёте оп. № 17-4 - 17-5 | 0,240 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Целинное - Мануйлово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,037 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Сулейманово - Юломаново | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,144 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,061 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Бутырское-Т - Коровье | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,061 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-0 СХТ | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ЦРП Юргамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 ВТК | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Черняково, В 10 Т1, ВЛ-10 кВ Мичурино | АПВ не успешно | Повреждение разъединителя ЛР-52. | 5,632 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Маслянка, 1C; 2C 10 кВ | АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора яч. В 10 Совхозтехникум | 3,860 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,050 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ-10 кВ Долгое, ВЛ-10 кВ Ударник. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Тукманное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,126 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Канаши - Мальцево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,107 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-21 яч.13 ТП-1110(1) | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,203 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-53-112 кольцевая | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,026 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет | МТЗ 2 ст, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Качусово ХПП | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 96-97 | 3,642 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Западная, ВЛ-10 кВ Л-28 Семкомплекс кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 7-6 | 0,073 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-7 Пушкино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 233 | 0,222 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,087 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-5 Б.Султаново (кольцо) | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой шлейф на ТП-510 | 0,065 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,690 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,108 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,174 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,624 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,215 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП Чаша, ВЛ-10 кВ Комплекс | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,171 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,184 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2, ВЛ-10 кВ Вороново. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Восход | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,144 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС КЗКТ ГПП-1, ВЛ-6 кВ КРУН-240 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,334 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-9 Птичник | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 7, 9 | 0,018 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ Л-15 Кирово | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,017 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,084 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-14 Сельхозтехника кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 8 | 0,164 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,238 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 110 кВ Просвет-Т - Кособродск-Т с отпайкой на ПС Иковка | 1 зона ДЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Мехонка - Барино | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,417 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Речное, Речное-Булдак | м/ф защита 1 ст.,АПВ не работала, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,280 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,165 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3 отпайка на ТП ВГ-1-3 Поселок | 0,460 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,270 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Черемухово, КВЛ-10 кВ Л-1 Светлогорье | МТЗ 1 ст., АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,036 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-2 Ерохино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на ТП Кп-3-28 Садовая | 1,084 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 13-50 | 2,331 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ 1 ст., АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,161 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая | МТЗ 1ст., АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Утятский ХПП кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | МТЗ 2ст., АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-4 Прилогино, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-3 Одино кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,043 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ 1 ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,040 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | РП-6 яч.17 - Выход ВЛ 17 - 207 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,107 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,031 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Иковка, КВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.06.2017 | 17.06.2017 | ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 17.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-7 Пушкино | МТЗ, АПВ и КУ не успешно | Повреждение изоляторов на ЛР 10 ТП П-7-8 МТМ | 0,160 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ 2 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,070 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Лопатки - Саратовская - М.Курейное-Б.Мартино | ТО, АПВ выведено, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,186 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Лопатки - Центральная | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-4 Племсовхоз, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-2 Суерское | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Большое Приютное, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,053 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роща кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,172 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Керамзит-Т, ВЛ-10 кВ РП-36-641 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-5 Ключики | АПВ не успешно | Повреждение В-10 кВ Л-5 | 0,454 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Твердыш - Т, ВЛ-10 кВ База отдыха | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 1 (между кабельной воронкой и изолятором) | 1,146 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньщиково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,088 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Рябково, яч.4 - Выход ВЛ 4-372 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,026 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-45 яч.16 ТП-616 | ТО, ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 11 л.РП-8 - 616 | 0,607 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-8 яч.14 - Выход ВЛ РП-8-180 | ТО, ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.438 - 618, л.180 - 556, КЛ Вых. ВЛ л.РП-8 - 180 | 0,756 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 196 | 0,318 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Юровка | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-7 ХПП, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-5 Воскресенка, ВЛ-10 кВ Л-4 Романово | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,085 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1 отпайки на ТП ПЩ-2-1 | 0,387 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Половинное - Пищальная | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-3 Б. Песчаная кольцевая | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов в пролетах оп. № 16-17 отпайки на ТП П-8-29 | 0,153 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 30 | 0,057 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Сумки-Т - Зауралье-Т, ВЛ 110 кВ Марково-Т - Сумки-Т | АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 260-261 | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т | ПС Керамзит ДЗ, АПВ не усп/ ПС Варгаши ДФЗ, АПВ неуспешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Солнечная, ВЛ 110 кВ Зауралье-Т - Солнечная с отпайками | 1ст ЗЗ, АПВ не успешно/1ст ЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 13,033 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-4 Марково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 128-129 | 2,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 56-63 | 0,817 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,720 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-0 Центральная кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 40-45 | 0,540 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-7 ЖБИ кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 105 | 4,282 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-3 Поселок кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изоляторов оп. № 72 | 3,052 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,855 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Лебяжье-Т - Баксары-Т | АПВ не успешно | Повреждение оп. № 45-46 | 0,310 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т | ПС Варгаши-Т ЗЗ 1ст.,ПС Лебяжье-Т ЗЗ 1ст., АПВ неуспешно | Повреждение оп. в пролете № 150-164 | 2,465 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками | ПС Варгаши-Т ЗЗ 1ст., АПВ не успешно | Повреждение оп. № 2-4 заход на ПС Кравцево | 0,923 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП 36, яч.6-427 | ТО, ЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,320 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Керамзит, яч.12 - выход ВЛ 12-2006 | МТЗ, ЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,284 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-2 Суерское | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,189 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,965 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 17-20 | 0,560 |
| 18.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 54-70, повреждение провода в пролете оп. № 71-80, 96-97,107-118 | 0,536 |
| 18.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 140-147 | 0,981 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Макушино с отпайкой на ПС Коновалово-Т | ПС В.Глубокое откл. от защ.1 комп./ПС Макушино 1ст ЗЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 181-182. Повреждение оп. № 45-46 | 4,193 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-37, РП-37-605 | ТО, АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 0,344 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-9-923 кольцевая | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,449 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 2,050 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 232-233 | 0,215 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Роза-Т с отпайками | 2 ст.ЗЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 184-185 | 1,233 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Кр.Уралец, ВЛ-10 кВ Л-3 Петровка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 257 (ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное). Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14-15 (ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки) | 2,070 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС ПТФ Юнона яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,144 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-4 МТМ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП СП-4-44 | 0,281 |
| 18.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Новотроицкое кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение опор 24 шт. (ВЛ-10 кВ Л-3. Н.Новотроицкая). Повреждение провода оп. № 30-2 ( ВЛ-10 кВ Л-2 Старопершино) | 4,223 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Мостовое | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,457 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-4 Кокарево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,169 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-3 Одино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,134 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-1 Лапушки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,205 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Сунгурово - Мокроусово | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,600 |
| 18.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-2 М.Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 4-33 (ВЛ-10 кВ Л-1 Михайловка). Повреждение оп. № 108-113 (ВЛ-10 кВ Л-2 М.Песьяное) | 8,618 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3 Щигры кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 45 | 1,280 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-4 Пивишное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 19 отпайка на ТП СН-4-16 | 0,215 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Поселок | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,872 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Кислянка, ВЛ-10 кВ Л-1 Кулаш | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП К-1-24 АВМ | 0,495 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Верхние Ключи, СВ 10 кВ | МТЗ -2ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,329 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-2 Ерохино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,529 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка, ВЛ-10 кВ Лесное. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ Новый поселок | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 21 | 4,700 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Восточная, ТП 500-выход ВЛ 500-177 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,308 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка, ВЛ-10 кВ Н.Петропавловка. | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,011 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-21 яч.5 ТП-1110 (2) | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,032 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-4 Гагарье | МТЗ, АПВ и РПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 37-38 | 0,157 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,750 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Мостовская - Старопершино - Мокроусово | ПС Мокроусово 2 ст.ЗЗ,АПВ не усп./ПС Мостовская 2 ст.ЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,240 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС КСМ ГПП-1 яч.27 - 50 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,085 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка, ВЛ-10 кВ Лесное. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2, ВЛ-10 Вороново. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | РП-6 яч.9 - 465 | АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок л.364 - 698 отпайка на ТП-76 | 0,040 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | ТУ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Зауральская, В 10 Т1 | АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора | 2,540 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,156 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-Г-3-17 Кормоцех | 0,833 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,388 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2, ВЛ-10 кВ Вороново. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое, ВЛ-10 кВ Ичкино-1. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2, ВЛ-10 Журавлёво. | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,271 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Чаша - Н, ВЛ-10 кВ Новая жизнь | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,060 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,900 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Мехонка, В 10 Т2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,933 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ВЛ 110 кВ Кодское - Барино | ПС Барино Делит. з-та, работа АВР: ПС Чаша 3 зона ДЗ, АПВ успешно. ПС Кодская 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Ольховка, В 10 кВ Глубокое; В 10 кВ Ичкино 1; В 10 кВ Сосновое | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 129 | 7,740 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на ЛР-111ш | 3,844 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1, ВЛ-10 кВ Арболит-2 | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,453 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Иковка, ВЛ-10 кВ Л-10 Старый Просвет | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ТТ в ячейке 10 кВ Л-10 | 8,318 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,128 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 4,340 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Восточная, ТП 50-выход ВЛ 50-904 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,034 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Барашково, 1 СШ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на В 10 кВ Т-1 | 0,352 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 158 на ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Рассвет | 4,557 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,812 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,600 |
| 18.06.2017 | 18.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | МТЗ 1ст, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 62-63 | 0,056 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3 Щигры кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 45 | 0,757 |
| 18.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,257 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Зауралье | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-10 кВ у КТП-310 м. Повреждение В-10 кВ Зауралье | 0,449 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | МТЗ-1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,007 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-1 Медвежье | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 173 | 0,266 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Далматово - Р, КВЛ-10 кВ Затеча | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 1-1 | 2,110 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Керамзит-Т, ВЛ-10 кВ РП-36-641 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,165 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,050 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-8 Островное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение ОПН на ТП 803 Быт | 0,016 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Сосновое | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,238 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Н.Заборка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 45 | 0,073 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8 | 0,061 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Песьяное, ВЛ-10 кВ Л-7 Пушкино | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 4/1 | 0,147 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,044 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,042 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-4 Чащевитое кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оп. № 49 | 0,192 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Марс, ВЛ-10 кВ Л-4 Усть Уйка | КИ, АПВ не успешно | Ветка на проводах в пролете оп. № 161-162 | 0,300 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-5 Первомайка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 161 | 0,052 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный участок от РБ-3-8 | 0,039 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники | 2з. ДЗ/ АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 22-23 | 3,987 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ВЛ 35 кВ Частоозерье - Н. Троицкая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 19.06.2017 | 20.06.2017 | ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-4 ПТФ-1 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение кабеля на территории ПС Варгаши-Т | 0,638 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-4 Дмитриевка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП Б-4-15 | 0,015 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой на РЛНД ТП КТ-8-14 | 0,358 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа в ТП Р-10 ТП-704 мц | 0,853 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 70 | 0,027 |
| 19.06.2017 | 19.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,040 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 2 отпайки на ТП Л-3-37 | 2,950 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение вязки оп. № 11-2 | 0,134 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубецкая-Т I цепь, ПС Зауралье-Т, 2 СШ 110 кВ | ПС 110 кВ Зауралье-Т В1-110 откл от м/ф защиты, УРОВ 2СШ 110, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ ИПС | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 240 | 0,456 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 20-21 | 0,052 |
| 20.06.2017 | 20.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ 10 кВ Долгое, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево, ВЛ 10 кВ Нечунаево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Комплекс | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,558 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево, ВЛ-10 кВ Л-13 Сафакулево-1 кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Строево, ВЛ-10 кВ Л-4 Гагарье кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 25-27, 30-31 | 0,028 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,087 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Зырянка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Ик | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,096 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ №1 | 0,042 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ВЛ 110 кВ КЗММК - КТЭЦ с отпайкой на ПС КАВЗ | ВЧЗ, АПВ успешно | Излишняя работа комплекта защит из-за неисправности ВЧ канала ВЧЗ ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ- Промышленная с отпайками вследствие недостатка проекта (отсутствие ключа "вывода выходных цепей отключения от ЭМО 2" на ПС 220 кВ Промышленная) | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ВЛ 110 кВ Курганская ТЭЦ - Промышленная с отпайками | ВЧЗ,АПВ усп., на КТЭЦ откл. не было | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.06.2017 | 21.06.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 45 | 0,004 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 Пьянково, ВЛ-10 кВ Л-3 Большой Камаган | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 87 | 0,038 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-1 Пьянково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 118 | 0,087 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора в ТП КТП-223 Кз | 0,025 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ф.ЛЭП-93 | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 17 | 0,211 |
| 22.06.2017 | 22.06.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Теплицы | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 7 | 1,119 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 25 - 1056(1) | 0,071 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 200 | 0,138 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,049 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-6 Сулейманово кольцевая | МТЗ, КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-611сл Зерноток | 0,524 |
| 23.06.2017 | 23.06.2017 | ПС Восточная, ТП 500-выход ВЛ 500-177 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-294 | 0,520 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изоляторов оп. № 18, 19 | 1,903 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1 отпайка на ТП М-9-21 | 0,188 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС КЗММК яч.16-выход ВЛ-10кВ 16-1200 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение муфты на КЛ л.16 - 1200 | 1,857 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ВЛ 110 кВ Кузнецовская - Свердловская | ЗЗ 2 ступени, АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 123 | 0,000 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,029 |
| 24.06.2017 | 24.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Хлебзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-39 - ТП-55 | 1,080 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное-Мокроусово | ПС Макушино,1стЗЗ,АПВ усп. ПС Мокроусово,2ст_ЗЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,014 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-12 Чудняково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,008 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | МТЗ-1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,006 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-1 Кривинка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора в ТП №110-м | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 9-10 | 0,086 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ-2ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,016 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | МТЗ-1ст, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 4-5 | 0,112 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ ГППЗ | МТЗ-1ст, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 17-18 | 0,220 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Больница, ВЛ 10 Очистные | МТЗ-1ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа | МТЗ-1ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.06.2017 | 25.06.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП Б-1-12 Дачи Рябинушка | 0,233 |
| 25.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-5 Богданы, ВЛ 10 кВ Л-3 Б.Гусиное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 87 | 0,504 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Керамзит-Т, ВЛ-10 кВ РП-36-641 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,005 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 242-243 | 0,059 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП 503Ат АЗС | 0,017 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,011 |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП ШК-4-70 сад Авиатор | 0,187 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,008 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Хохлы-Н | АПВ успешно | Попадание птицы на оп. № 46 | 0,000 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС ЗОК, КЛ-10 кВ Горгаз | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-731 и ТП-735 | 0,889 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ оп. № 1 при строительных работах | 1,508 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Элеватор | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение КЛ оп. № 2-8 у КТП-1123к. | 0,135 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ВЛ 35 кВ Шадринск-Р - Иртыш с отпайкой на ПС Подсобное хозяйство | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,103 |
| 27.06.2017 | 27.06.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Молмаш-1 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки оп. № 36 | 0,309 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Катайск - Т, ВЛ-10 кВ Корюково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,097 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,035 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Промышленная, яч.56 - выход ВЛ 6 кВ 56-521 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 521-524 | 0,147 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-4 Неверовка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ВЛ 110 кВ Басковская - Б.Мартино, ПС Б.Мартино, Т-1 | 1ст- ЗЗ, ДЗТ, АПВ не успешно | Попадание птицы на ШМ 10 кВ | 0,672 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-3 Рыбное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора ТП Ц-3-6 Магазин | 0,009 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-5 Богданы, ВЛ-10 кВ Л-6 Стрельцы | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.06.2017 | 28.06.2017 | ВЛ 110 кВ Мир - Целинное с отпайкой на ПС Восход | 1ст.ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 106 | 0,189 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-13 Сафакулево-1 кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т - Кипель с отпайкой на ПС Кр. Уралец, ПС Шмаково, В-35 Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,401 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-11 Сухоборка, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,012 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | КИ, МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2 | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 265 | 0,046 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 101 | 0,202 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,052 |
| 29.06.2017 | 29.06.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 5-1 | 0,108 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ между оп. № 6-5 и ТП-1910-к | 0,182 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ-2, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Чаша - Н, КЛ 10 кВ РП-10 кВ Чаши | МТЗ, АПВ не было, РПВ успешно | Повреждение кабельной разделки оп. № 1 КЛ-10 кВ Чаши-Н - РП Чаши-1 | 0,230 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Рябково, ВЛ-10кВ КРУН-720 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 30.06.2017 | 30.06.2017 | ПС Рябково, РП-8 яч.18 ТП-267 | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 267 - выход ВЛ 46 - 267 | 1,047 |
| Июль |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,040 |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 | ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на КТП № 305-кб оп. № 3-4 | 3,355 |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 176 | 0,103 |
| 01.07.2017 | 01.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,415 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | РП-45, яч.13-ТП-531 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-45 яч.13-ТП-531 | 0,016 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-2 Арлагуль | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 125 | 0,077 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Чаша - Н, ВЛ-10 кВ Отгоны | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,053 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,012 |
| 02.07.2017 | 02.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 12-2 | 0,011 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок | 0,920 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Машзавод, ВЛ-10 кВ Л-13 Центр (кольцо) | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете между оп. № 73 и ТП-5 | 1,617 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,021 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Моревское | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на РЛНД-10 кВ ТП Ю-5-13 Школа оп. № 6 | 0,081 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 35 | 0,141 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Пуктыш, ВЛ-10 кВ Л-8 Николаевка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-8 Чесноково кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 4 отпайка на ТП МК-8-9 | 0,236 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ВЛ 35 кВ Галкино - Б.Рига | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 36 | 0,087 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП 21-601 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ вход в ТП-822 | 0,398 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Рябковская, яч.7 - выход ВЛ 7-РБ-7-2 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | КИ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 301 | 0,309 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р 10 КТП-208 | 0,580 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Тобол, яч.21- РП 18 яч.14 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 300-307 | 1,117 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-4 Зайково кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-15 Николаевка-1 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,062 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Пуктыш, ВЛ-10 кВ Л-8 Николаевка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-2 Шаламово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 226 | 0,447 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,112 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП Б-3-8 | 0,036 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 84 | 0,021 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Пуктыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Пуктыш | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,560 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,320 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ 10 РП Восход | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора вход в ТП-РБ-7-4 | 0,693 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Севостьяновская, ВЛ-10 кВ л-7 Введенка-1 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ВЛ 35 кВ Кипель - Шмаково, ПС Шмаково, Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 61 | 0,644 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-1 Кипель, ВЛ-10 кВ Л-2 Ерохино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,300 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Роза - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Пестерево | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,036 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 111 | 0,227 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,075 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Ягодное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-1611 Школа | 0,082 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Черемухово, КВЛ-10 кВ Л-1 Светлогорье | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-0 Мкр.Южный кольцевая | КИ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Рябково, ВЛ-10 кВ КРУН-720 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей отпайка на КТП-1504 | 0,295 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Каширино, В-10 кВ Т-2 | МТЗ | Неселективная работа РЗА | 0,933 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ВЛ 35 кВ Лопатки - Центральная | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-6 Александровка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 85 | 0,078 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Половинное, В-35 ВЛ Васильевская | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-4 Племсовхоз | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | КИ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Сетовное - Лопатки - Сухмень - Половинное | ПС Макушино 1 ст.ЗЗ,АПВ успешно. ПС Лопатки 1 ст.ЗЗ, АПВ успешно. ПС Половинное 2 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение изолятора в ячейке В 10 кВ Т-1 ф "А" на ПС 110 кВ Сетовное | 0,797 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,022 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,732 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-7 Горсеть | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,112 |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 | ЦРП Петухово, ВЛ-10 кВ Л-8 Очистные | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,054 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково | ТО, АПВ не \успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,160 |
| 03.07.2017 | 03.07.2017 | ПС КЗКТ ГПП-1, ВЛ-6 кВ КРУН-240 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | МТЗ, АПВ не было, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая | КИ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 22 - 23 | 1,170 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ВЛ 35 кВ Звериноголовское - Красногорка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Рябково, ВЛ-10 кВ КРУН-720 | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок отпайка на ТП-1504 | 0,192 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра | 1 ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-12 Санаторная кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение муфты на КЛ на оп. № 11 Л-6 ПС 110 кВ Лесники | 1,731 |
| 04.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП У-5-242 | 0,652 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2, ВЛ-10 кВ Жеребенково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,037 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Промышленная, яч.14 - РП 46 яч.5 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора в РП-46 | 0,000 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,011 |
| 05.07.2017 | 05.07.2017 | ВЛ 35 кВ Сулейманово - Юломаново | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,250 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Закоулово, ВЛ-10 кВ Л-3 Ярки | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 87 | 0,182 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-2 | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,128 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника РВС 10 кВ в ТП К-6-135 | 1,731 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Моршиха, В 10 кВ Л-2 Октябрь | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 8 | 0,018 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Высокая, КЛ-10 кВ ф.Интернат | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-220 и ТП-224 | 2,200 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Высокая, КЛ-10 кВ ЛЭП-712 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между РП 7 и ТП-721 | 1,890 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,072 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Широково, ВЛ 10 кВ Широково | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2, ВЛ 10 кВ Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,062 |
| 06.07.2017 | 06.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое, ВЛ 10 кВ Загодзерно | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Советская, ВЛ-10 кВ Л-4 Рясово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ЛР 10 кВ на ТП С-3-8 МТФ | 0,108 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Промышленная, яч.56 - выход ВЛ 6 кВ 56-521 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,140 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ЦРП 10 кВ Петухово, КВЛ 10 кВ Л-8 Очистные | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ от ЦРП до оп. № 1 при землеройных работах неизвестными лицами | 0,000 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-3 Одино кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 166 | 0,062 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | РП-1. яч.19 - 123 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 1 - 123 | 0,084 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ПС Катайск - Т, ВЛ-10 кВ Корюково | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 82 | 0,317 |
| 07.07.2017 | 07.07.2017 | ВЛ 35 кВ Б.Мартино-М.Курейное | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 07.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ 10 Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,677 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,014 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-6 Нечаевская (ЗСМ) | МТЗ, АПВ успешно | Попадание птицы | 0,000 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Керамзит-Т, ВЛ-10 кВ РП-36-641 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка | МТЗ 1ст, АПВ не кспешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 08.07.2017 | 08.07.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходных изоляторов в ТП КТП-214-ю | 0,522 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ТП-931, КВЛ-10 кВ Школа | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-124 и ТП-123 | 0,402 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-14 Сельхозтехника кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Попадание птицы оп. № 8 | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красная Нива | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,026 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Верхние Ключи, ВЛ-10 кВ ДСЗ | МТЗ 1ст., АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,132 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 35 кВ Галкино - Песчанка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 35 кВ Мальцево - Спицыно - Белое-Вознесенка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,072 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Пески | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисска | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Лукино, ВЛ-10 кВ Шутино, ВЛ-10 Калиновка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Бугаево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 35 кВ Песчаное - Верх Теча | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-1 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Ичкино 1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходных изоляторов на ТП-604-Ис | 0,182 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,655 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ ф.Пивзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,315 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ольховка - КС-12 | ПС Высокая: В 110 Ольховка 2 ст. ЗЗ, АПВ успешно, ПС КС-12 СВ-110 от ЗЗ 2 ст, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС 110 кВ Солодянка, ВЛ 10 кВ Батурино | МТЗ, АПВ-усп, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС 110 кВ Маяк, ВЛ-10 кВ л-2 Мишкино-1 кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 22-3 2 | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС 110 кВ Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисска | МТЗ, АПВ неуспешно | Повреждение провода в пролете оп. № 7-7 - 7-8 (молния) | 0,094 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Роза-Т с отпайками | ВЧБ от 1 ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 72 | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Самохвалово | ПС Шатрово: В 110 1-3,2-3 от ЗЗ 1 ст, 1-3 АПВ успешно, 2-3 не успешно, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 25-26 | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка, ВЛ-10 кВ Затеча | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,039 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Просвет-Т | ВЧБ от 1 зоны ДЗ, АПВ успешно/ ВЧБ от 1ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение изоляции на опоре № 23 в месте массового скопления птиц | 0,000 |
| 09.07.2017 | 09.07.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-7 Малая Рига | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 6-98 | 0,012 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-2 Острова | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,053 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Водозабор | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,328 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-35-77 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,014 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-4 Дубровное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 100 | 0,018 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,076 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Городская, ВЛ 6 кВ Л-35-77 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,450 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП 410 АЗС | 0,102 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС ЗОК, КВЛ-10 кВ Горгаз | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,271 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Н.Поселок | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,155 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя Р-10 кВ ТП-214-О | 0,121 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от РЧ-6-3 сады | 0,434 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | РП-6, яч.2 - 405 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-6 - 405 | 0,028 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Катайск - Т, ВЛ-10 кВ Корюково | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Крутиха, В 10 Т1, ВЛ-10 Загайново | АПВ не успешно | Попадание птицы в пролете оп. № 2-3 | 0,072 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка | МТЗ 1ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Светлый Дол - Фрунзе - Чаша-Н | 1 ст.ЗЗ, АПВ успешно/дел.защ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Широково, В 35 кВ Т1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,147 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,249 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,052 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-5 Северная | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Поселок | КИ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 3-1 | 0,097 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 11.07.2017 | 11.07.2017 | ПС Пьянково - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Басковское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,008 |
| 12.07.2017 | 12.07.2017 | ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Моховое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 51 | 0,191 |
| 12.07.2017 | 12.07.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Утятская | КТЭЦ: ЗОС, АПВ успешно; ПС Утятская: 2 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково, ВЛ-10 ГППЗ | МТЗ 2 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,044 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-3 Актабан | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 1,179 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП -1105 | 0,249 |
| 13.07.2017 | 13.07.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ База РЭС | КИ, АПВ не успешно | Повреждение РВО-10 кВ в ТП КТП-1001-У База РЭС | 0,009 |
| 13.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Сычево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Сбита оп. № 39 | 1,763 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Н.Георгиевка, В-10 Л-4 Поселок | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ВЛ 35 кВ Звериноголовская - Красногорка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Просвет - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Просвет | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сетях ЭЧ-11 | 1,230 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-1 Башкирка | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,047 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая | АПВ успешно | Повреждение разрядника | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Плоское | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,049 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ВЛ 110 кВ Кодское - Барино - Брылино | ПС Кодская СВ 110 от ЗЗ 2 ст, ПС Барино СВ 110 дел. защ., работа АВР 10, ПС Брылино СВ 110 ЗЗ 2 ст., АПВ не успешно, АВР успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ВЛ 110 кВ В.Глубокое - Арлагуль | 1 ст. ЗЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,104 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Мичурино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Черняково, В 10 кВ Т1 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,679 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Комплекс-2 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 16-1220 | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 28 | 1,339 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Элеватор, ВЛ 10 Ушаково, ВЛ 10 Город-2, ВЛ 10 кВ Больница | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,908 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,023 |
| 14.07.2017 | 14.07.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Гусиное, ВЛ 10 кВ Комплекс-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходных изоляторов на КТП-604 ис | 0,006 |
| 14.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Калиновка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 186 | 0,013 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Житниково, ВЛ 10 кВ Тукманное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-9 Заманилки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП Ц-9-32 Быт | 0,428 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,966 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,004 |
| 15.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Балино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 197 | 1,004 |
| 15.07.2017 | 15.07.2017 | ПС Верхние Ключи, ВЛ 10 кВ Окатово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-10 кВ оп. № 97 КТП-106-к Мельница | 0,563 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,217 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 228 | 0,587 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-6 Маслозавод | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Памятинская | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ неуспешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 9-1 9-2 | 0,735 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ База РЭС | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 17 | 0,993 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Верхние Ключи, СВ 10 кВ | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,025 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,006 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 76-77 | 0,000 |
| 16.07.2017 | 16.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Ясная поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 154 | 0,015 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Чуга - Т, ВЛ-10 кВ Победа | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 80 | 0,143 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино, ВЛ-10 кВ Арболит-1, ВЛ-10 кВ Дворцы | КИ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньщиково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,108 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-7 Рекорд | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ВЛ 35 кВ Петухово-Т - Пашково | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,083 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 198 | 0,001 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-1 Жидки | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | РП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-1 Кривинка | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,017 |
| 17.07.2017 | 17.07.2017 | ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Сбита оп. № 95 | 0,000 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Погадайка-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Утяк - Т, Т-2 | ДЗТ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей повреждение кабеля 10 кВ от Т-2 к С-10 кВ | 0,520 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-3 Большой Камаган | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на потребительскую ТП Ф-3-2 РТРС | 0,202 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | РП-11, 1 СШ 6 кВ, РП-11 л.РП-11 - 257 ввод-1 | АПВ не успешно, АВР успешно | Повреждение КЛ л. РП-11 - 257 ввод-1 | 0,000 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 10 отпайка на ТП Л-4-9 | 0,745 |
| 18.07.2017 | 18.07.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходных изоляторов в ТП У-6-181 | 4,965 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2 Утичье | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы в ТП МК-2-32 | 0,124 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т | ПС Кравцево-Т: 2 ст.ЗЗ, ПС Лебяжье-Т: 3 зона ДЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 4-5 | 0,000 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ВЛ 110 кВ Кравцево-Т - Лебяжье-Т | ПС Кравцево-Т: 2 ст.ЗЗ, ПС Лебяжье-Т: 3 зона ДЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 4-6 | 0,000 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-3 Большой Камаган | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 6 отпайка на ТП Ф-3-3 | 0,249 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ВЛ 110 кВ Высокая - Ватолино-Т | ПС Высокая 1 ст. ЗЗ, ПС Ватолино - Т 1 ст. ЗЗ., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП Л-4-7 | 0,555 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-9 Маяк | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение разрядника ТП-902-Кр МТМ | 0,000 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС Пуктыш, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 66 ВЛ-10 кВ Никитино | 0,262 |
| 19.07.2017 | 19.07.2017 | ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 16-1200 | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,023 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.21 - РП-39 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.21 - РП-39 КЛ №1 | 0,003 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Ирюм | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива оп. № 142. Повреждение изолятора оп. № 144 | 0,443 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,080 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Островное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,040 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-1 Моховое | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Уксянка, ШОВ 110 кВ | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,212 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ВЛ 35 кВ Белозерская - Першино | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 107, 187 | 0,051 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,625 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-3 Большой Камаган | МТЗ, АПВ не было | Повреждение опорного изолятора оп. № 10 отпайка на ТП Ф-3-10 | 0,144 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 39 | 0,334 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-4 Марково | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,049 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Кабанье | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Васильевская, ВЛ-10 кВ Л-3 Богатырь | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-2 Утятская кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,362 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Лесники, Т-2 | ДЗТ, АПВ не упешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 3,033 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,450 |
| 20.07.2017 | 20.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение в сети потребителей ТП Л-8-36 сады Буревестник | 2,376 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-3 Большой Камаган | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,079 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ ЛЭП-79 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,660 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,003 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы ТП-112-Сб З/ток | 0,005 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,004 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 206-208 | 0,097 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т | 2 ст.ЗЗ, АПВ не успешно/ 1 ст.ЗЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 105-107 | 0,000 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-10 Сладкие Караси | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение проходных изоляторов на ТП КП 316 | 0,010 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС Вознесенка, ВЛ 10 кВ Язовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки оп № 1 | 0,096 |
| 21.07.2017 | 21.07.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,210 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Хлебзавод | МТЗ, АПВ не буспешно | Повреждение КЛ л. ТП-32 - ТП-39 | 2,074 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 2-12 | 0,295 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Профилакторий | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора на опоре №2-4. Повреждение проходных изоляторов на, КТП-3714-Д | 2,221 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ЦРП 10 кВ Варгаши, В-10 кВ Ввод-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение головного кабеля на территории ПС Варгаши-Т. повреждение оборудования в ТП В-3-84 | 1,412 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,142 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС КЗММК, РП-17 яч.14 ТП-1002 (2-1) | ЗЗ, АПВ не было | Повреждение КЛ л.РП-17 - 1002-2 КЛ №1. | 0,124 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Туманово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение опорных изоляторов в ТП Д-5-6 | 0,046 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,156 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-8 Город кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-5 Северная, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево, ВЛ-10 кВ Л-12 Водохранилище | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,016 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-11 Максимовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,476 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,077 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-13 Сафакулево-1 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,481 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Сухоборская, ВЛ-10 кВ Л-1 Курорт | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,006 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-3 Б. Песчаная кольцевая | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-21 Ново-Калмыково | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,008 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Долговка, ВЛ-10 кВ Л-4 Жуково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,147 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,033 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Машзавод, ВЛ-10 кВ Л-13 Центр (кольцо) | ТО, АПВ, РВП не успешно | Перекрытие веткой в пролете опор №18-19 | 9,000 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-1 Закомалдино, ВЛ-10 кВ Л-7 ХПП, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-4 Кочарино+Л-3 Нижнее, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия. Схлест проводов на потребительской ТП Кт-1-40 Консервный цех | 2,942 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ВЛ 110 кВ Мирная - Куртамыш с отпайкой на ПС Кр. Уралец, ПС Н.Берёзово, В 110 кВ Закоулово | 1 ст. ЗЗ, АПВ успешно. ПС Куртамыш 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешно. ПС Мир., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Юргамыш - Т, ВЛ-10 кВ Л-1 Юргамыш | МТЗ, АПВ, РПВ не успешно | Повреждение оп. № 57/5 | 0,583 |
| 22.07.2017 | 23.07.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино - Восход | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 55-56 (повреждение провода) | 0,217 |
| 22.07.2017 | 22.07.2017 | ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Раково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Кочарино+Л-3 Нижнее | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 1 | 0,073 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Моховое | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,065 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 26 | 0,184 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,250 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Погадайка, ВЛ 10 кВ Зерносовхоз, ВЛ 10 Погадайка-2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,100 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Лопатки, Т-1, ВЛ 110 Половинное-Лопатки | ДЗТ, 2 ст.ЗЗ, АПВ успешно/1 ст .ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение изоляторов в ячейке ввода В 10 Т-1 | 1,332 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,036 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 Город кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Мануйлово, ВЛ-10 кВ Л-3 Рачеево | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,213 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,033 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,059 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая | 1 ст, 2 ст МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,058 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,057 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Полив | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,055 |
| 23.07.2017 | 23.07.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на КТП Ч-4-5 Поселок | 0,060 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ПС Южная, ВЛ-10 кВ Коврига, ВЛ-10 кВ Кр.Нива | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-16 Лесхоз кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т | ВЧЗ, ДЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 13-14 шлейфовый заход на ПС Керамзит-Т при несакционированной вырубке деревьев | 0,011 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.07.2017 | 24.07.2017 | ПС Петропавловка, ВЛ 10 кВ Павлунино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,012 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 58 | 1,664 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | КИ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-11 Максимовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 67 | 0,508 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство, ВЛ 10 кВ Песчано Каледино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | КИ, АПВ не успешно | Повреждение траверсы оп. № 428 | 1,417 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-4 Мочалово кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 77. Повреждение проходных изоляторов на ТП Б-4-7 | 0,481 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-15 Такташи | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей проходные изоляторв на ТП-1502-Мш Сервис | 0,017 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Шутино, ВЛ 10 кВ Шутино | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2 | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП-1905 | 0,135 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ 10 Загодзерно, Долгое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | ТО, АПВ не было | Повреждение проходного изолятора в ТП-507-Ат МТМ | 0,270 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Шумиха, КЛ-10 кВ л-22 РЭС | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ | 0,025 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ЦРП Щучье, ВЛ-10 кВ Л-1 Мелькомбинат кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение муфты КЛ оп. № 4 | 1,532 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово, ВЛ-10 кВ Л-15 Яковлевка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,434 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-5 Северная | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неселективная работа РЗА | 0,447 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Каргаполье-2 | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на ТП Б-1-3 | 0,573 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,116 |
| 25.07.2017 | 25.07.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Сбита оп. № 323 | 0,375 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ ф. Хлызово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-ГПК - ТП-РСЖ, ТП-40а ТП-ГПК | 0,210 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Суварыш | ТО, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на Р-10 кВ КТП-717Д | 0,310 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково, ВЛ 10 кВ ГППЗ | МТЗ-II Ушаково, МТЗ-I ГППЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,016 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Юрахлы - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Моревское | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора ТП РЮ-5-7 | 0,252 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя КЛР-16-Мл | 1,392 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС КЗКТ ГПП-2, л.32 - 896/846 | АПВ не успешно | Неселективная работа РЗА | 2,618 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Ильтяково, ВЛ 10 кВ Огонек | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 101а-102 | 1,811 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5 Скатово | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Ершовка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 26.07.2017 | 26.07.2017 | ПС Катайск - Т, КЛ-10 кВ РП-8 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ Резервное питание Телецентр-1 | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | РП-8, ВЛ-10 кВ Корюково | АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 1-2 | 1,533 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,203 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,005 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | РП-8, ВЛ-10 кВ Корюково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей на КТП-1611 рп | 0,450 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-10 Маслово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 163 | 0,048 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-15 Такташи | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП 1505 ГРС | 0,035 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1, ВЛ-10 кВ Арболит-2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,288 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Белоярская, ВЛ-10 кВ Л-5 Красноярка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,530 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Черемушки | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,013 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,120 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Южная, КВЛ 10 кВ Бакалда | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-66 и оп. № 29 | 0,464 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП 21-601 | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Высокая, КЛ-10 кВ РП-72, ВЛ-10 кВ Ключи, ВЛ-10 кВ Интернат | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,307 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,132 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,201 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-6 Сивково | КИ, АПВ не было | Повреждение изолятора оп. № 10 отпайка на КТП Ч-6-14 лыжная база | 0,094 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Вороново | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,135 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,068 |
| 27.07.2017 | 27.07.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 38 | 0,090 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,038 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-з Пригородный кольцевая, ВЛ 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка | МТЗ, АПВ успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово | ПС Макушино 1 ст. ЗЗ, откл от 2 компл./ ПС Мокрусово 2 ст. ЗЗ, откл от 2 компл., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-11 Чумляк | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника ТП-1121-КН МТМ | 0,581 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,067 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП К-6-18 ДНТ Деревоград | 0,760 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.07.2017 | 28.07.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП-605Б | 0,140 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч, ВЛ-10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,138 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | РП-8, ВЛ-10 кВ Корюково | АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.07.2017 | 29.07.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-3 Актабан | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 49 | 0,009 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-1 РП-17 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ ПС КЗММК выход на ВЛ 1 - РП-17 | 0,016 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Катайск - Р, КЛ 10 кВ КНЗ-З | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,047 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Арболит-1 | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,910 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.07.2017 | 30.07.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-7 Зарослое | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы на проходной изолятор ТП СД-7-14 МТМ | 0,041 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т | ПС Варгаши: 1 ст. ЗЗ. АПВ успешно; ПС Лебяжье: 2 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,518 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение муфты на КЛ оп. № 1 | 0,345 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя отпайка на КТП-722 | 0,059 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | РП, РП-3 яч.9 - РП 15 яч.4 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-3 яч.9 - РП 15 яч.4 | 0,024 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая | МТЗ 1ст., АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 3,000 |
| 31.07.2017 | 31.07.2017 | ПС Комсомольская, ВЛ-10 кВ Л-1 М.Дубровное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника в ТП К-1-6 | 0,133 |
| Август |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,113 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-6 Преображенка (кольцо) | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,302 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 Луч | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,760 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | РП-32, РП-32 яч.5 - 182 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 16 - 563, л. 563 - 373 | 1,313 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Комсомольская, ВЛ 10 кВ Кабанье | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 51-52 ВЛ 10 кВ Комсомольская | 0,000 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Камчатка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-1111-с | 0,246 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Солодянка, ВЛ 10 кВ Батурино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое, ВЛ-10 Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | РП-25, РП-25 яч.11 ТП-1051(2) | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-25 яч.11 ТП-1051(2) | 0,019 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.08.2017 | 01.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,097 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-1 Елошное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-8 Сады Иволга кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка, ПМК-3 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 80-81 | 0,500 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,124 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Широково, ВЛ 10 кВ СТФ, ВЛ 10 Широково | АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское, ВЛ 10 Мясниково | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,038 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ 10 Луч | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,460 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ВЛ 35 кВ Косолапово - Камаган | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,127 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ВЛ 35 кВ Песчаное - Верх Теча | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Пески, ВЛ-10 кВ Л-2 Иванково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП П-2-8 Школа | 0,059 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Бутырское - Т, ВЛ-10 кВ л-3 Партизан кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,030 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1/41 | 0,047 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-4 2-я Пятилетка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,050 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Черемухово, КВЛ-10 кВ Л-1 Светлогорье | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 16 - 1200 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,156 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,054 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Восточная, ТП 50-выход ВЛ 50-904 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,331 |
| 02.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Чаша - Н, КВЛ 10 кВ РП-10 кВ Чаши Ввод Т-1 | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа на КЛР-90 ВЛ 10 кВ Житниково от РП Чаши | 2,025 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-4 Рождественка | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,041 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-4 Марково, ВЛ-10 кВ Л-3 Становое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Светлый Дол, В 10 кВ Т-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП СД-2-2 | 0,821 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,048 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ВЛ 35 кВ Кислянка - Вилкино с отпайкой на ПС Караси | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,446 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,216 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Лесное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,125 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое, ВЛ-10 Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Речное | м/ф 1ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,233 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Лебяжье - Т, КЛ-10 кВ фидер № 3, 4 ЦРП-10 кВ Лебяжье | КИ, АПВ не было | Неблагоприятные метеоусловия | 0,397 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Лебяжье - Т, ВЛ-10 кВ Л-7 РЭС кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Лебяжье - Т, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования в ТП Л-11-21 р/газ | 1,000 |
| 02.08.2017 | 02.08.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 02.08.2017 | 03.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,188 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Майский | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Мартино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,078 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-2 М.Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,018 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Искра -Кирово | 1 ст. ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение грозотроса в пролете оп. № 14-15 | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Подсобное хозяйство, Т1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение оборудования ТТ 10 В 10 Т1 | 1,710 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП-1115-к быт, ТП-1111-к быт, ТП-1118-к Отгоны | 0,447 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 35 | 0,053 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское, ВЛ-10 кВ Качусово-ХПП | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разъединителя ЛР-44-Кт | 0,002 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,275 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-7 РЭС кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,042 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,853 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-2 Воробьи | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,038 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,112 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 175 | 0,248 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 14 | 0,264 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-2 Волчье | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,008 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-2 Коммунальные сети | ТО, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-11 Лебяжье-2 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП Л-11-19 д/сад Сказка | 0,247 |
| 03.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП ЛП-2-36 Поселок | 0,116 |
| 03.08.2017 | 03.08.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,020 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 6 | 0,013 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-2 Б.Каменное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 50 | 0,050 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Кипель, ВЛ-10 кВ Л-4 Рождественка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 166 | 0,090 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Арматурная, яч. 29 -ТП 34 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,562 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.29 - РП "Химмаш" яч.4 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 29 - РП химмаш | 0,000 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники, ВЛ 110 кВ Керамзит-Т-Варгаши-Т | КТЭЦ: ВЧБ от 2 зоны ДЗ; ПС Керамзит-Т: ПЗ 2/2, АПВ не было; ПС Варгаши-Т: ВЧБ от ДЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 4-5 при производстве работ по вырубке угрожающих деревьев персоналом подрядной организации | 2,517 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-5 Б.Султаново (кольцо) | МТЗ, КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 33/9 | 0,399 |
| 04.08.2017 | 04.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,064 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5 Рынки | КИ, АПВ не успешно | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети 0,4кВ. Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП С-5-12, оп. № 11-12. | 0,107 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-1 Введенка кольцевая | КИ, МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Ершовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на ТП ОБ-5-41 | 0,337 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-2 Верхнее кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП-2-21 Быт | 1,019 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ВЛ 110 кВ Кособродск-т - Чаша-Н I цепь | ПС Кособродск-Т: ЗЗ 2 ст. ПС Чаша-Н откл. не было, АПВ успешно | Повреждение провода в пролетах оп. № 89-90 при транспортировке негабаритного груза | 0,000 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,003 |
| 05.08.2017 | 05.08.2017 | ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-4 Неверовка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,002 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС 35 кВ Медвежье, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не было, РПВ успешно | Неисправность выключателя ВЛ-10 кВ Л-7 Н. Ильинка | 0,051 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Мясниково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,066 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3 Щигры кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 88. | 0,180 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-2 Мендерское | КИ, МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8, 25, 66 | 0,210 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | РП-36, РП 36 яч.6-427 | КИ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,021 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньщиково | КИ, МТЗ 2 ст., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 206-207 и № 220-221 | 0,640 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ л-2 Мишкино-1 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 12 | 0,014 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Караси, ВЛ-10 кВ Л-2 Золино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 4 | 0,350 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Лебяжье | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,210 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Мальцево, В 35 кВ Спицино, В 35 Т2, В 35 Канаши | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,800 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 115-116 | 0,975 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 91 | 0,021 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,009 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Кр.Уралец, ВЛ-10 кВ Л-2 Таловка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 28 | 0,052 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Керамзит, яч.12 - выход ВЛ 12-2006 | АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 3 - 4 отпайка на ТП 128 | 0,312 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ 1 ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,008 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Урал, ВЛ-10 кВ Л-11 Птичье кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 233 | 0,238 |
| 06.08.2017 | 06.08.2017 | ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Моховое | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 58 | 0,004 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Спицыно, ВЛ 10 кВ Кривское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 8-230 | 0,227 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Логовушка - Т, ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 5-1 отпайка на ТП Л-4-40 | 1,905 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,005 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,695 |
| 07.08.2017 | 07.08.2017 | ПС Н.Троицкая, В-35 Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы между проходными изоляторами В-10 Т-1 | 0,011 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Шумиха, 1 СШ 10 кВ | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,355 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Крутиха, В 10 Т1 | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,117 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,195 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-з Пригородный кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Шадринск - Р, КЛ-10 кВ РП-1 ф ЛЭП-15 | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки ТП-153 яч.1 | 2,800 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,045 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т | ПС Варгаши-Т: ВЧБ от ДЗ, ПС Керамзит-Т:ВЧБ от ДЗ, откл от ПЗ2/2, КТЭЦ, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 14-15 шлейфового захода на ПС Керамзит-Т | 0,000 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,885 |
| 08.08.2017 | 08.08.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,078 |
| 08.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5 Ягодная | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 92-93 | 0,796 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Медвежье, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 1,106 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Портнягино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС В. Глубокая, ВЛ-10 кВ Л-1 Чаешное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7 Бутырино кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на КТП Ч-1-26 Поселок | 0,030 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-2 Александровка | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 215-216 | 0,268 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Каширцево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ушаково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,104 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,086 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Черемисска | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 09.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора на Р-М 1-15 | 1,493 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника в ТП К-6-135 | 1,908 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП К-5-238 | 0,402 |
| 09.08.2017 | 09.08.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.8 - КТП-804 | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,046 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Высокая, КЛ-10 кВ РП-72 | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ РП-72 | 0,000 |
| 10.08.2017 | 10.08.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Ключи | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 5-2 | 0,500 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,035 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Исетская, ВЛ 10 кВ Комплекс-2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Шумиха, АТ-1 | технологическая защита АТ-1 | Повреждений не обнаружено | 0,014 |
| 11.08.2017 | 11.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково, ВЛ-10 кВ Луч | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,495 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Качусово ХПП | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,021 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-15 Такташи | МТЗ, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 186-187 | 0,007 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | ПС КЗКТ ГПП-2, ТП-663 Выход ВЛ 663-243 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,187 |
| 12.08.2017 | 12.08.2017 | ПС КЗКТ ГПП-2, ТП-663 Выход ВЛ 663-243 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей КТП-351 | 0,546 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка, ВЛ-10 кВ Профилакторий | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 37 | 0,133 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Осиновка | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,028 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-5 Челноково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,023 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Керамзит, яч.14 - выход ВЛ 14-К2 | АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,010 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Утятская, Т-1, Т-2 | откл. с АПВ, АПВ не было | Повреждение выключателя В 10 кВ Л-1 | 1,192 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Промышленная, В-6 Л-51 РП-3; В-6 Л-52 РП-24; В-6 Л-53-593; В-6 Л-54 РП-12 | АЧР | Повреждений не обнаружено | 0,417 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая | МТЗ 1 ст., АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,017 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ-10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,000 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,200 |
| 13.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Чистое - Т, ВЛ-10 кВ Л-16 Клюквенное кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 59-60, повреждение изолятора оп. № 1 | 0,142 |
| 13.08.2017 | 13.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка, ВЛ-10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 13.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 133 | 0,740 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | РП-45, РП-45 яч.16 ТП-616 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 208 - выход на ВЛ РП-8 - 616 | 0,527 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Шатрово, В 10 кВ Ильино | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.08.2017 | 14.08.2017 | ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Моховое | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 52 | 0,014 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы на КТП-1115-ш | 0,728 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Коврига | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,005 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неселективная работа РЗА | 0,060 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,672 |
| 15.08.2017 | 15.08.2017 | ПС Промышленная, яч.51- РП3 яч.5, яч.52 - РП-24 яч.4, яч.53 - КТП-593, яч.54 - РП12 яч.11 | АЧР, АПВ не было | Повреждений не обнаружено | 0,223 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС КС-13, В 10 кВ Подсобное хозяйство | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 293 | 0,258 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,037 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,170 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно, ВЛ-10 кВ Первомайка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение проходного изолятора потребительской КТП-403к Пекарня | 0,000 |
| 16.08.2017 | 16.08.2017 | ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 62-63 (спилено дорожной организацией при расширении дороги) | 0,035 |
| 16.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Преображенка, ВЛ 10 кВ Л-6 Преображенка (кольцо) | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП 605-пр Билайн | 1,101 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-1 Хутора кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Каргаполье, В 10 Т2 | ЗМН, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 17.08.2017 | 17.08.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 18.08.2017 | 18.08.2017 | ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-2 Першино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,163 |
| 18.08.2017 | 18.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,012 |
| 18.08.2017 | 18.08.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Урожай | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Мехонка, В 10 Т2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,158 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Борчаниново, ВЛ 10 кВ Титово | МТЗ,АПВ успешно, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 95 | 0,916 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,225 |
| 19.08.2017 | 19.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.08.2017 | 20.08.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-2 Куликово | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 54 | 0,040 |
| 20.08.2017 | 20.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.08.2017 | 20.08.2017 | ПС Шадринск - Р, ВЛ-10 кВ ф.Хлызово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-40 и ТП-40А | 0,155 |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-1 | МТЗ, КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-901-к до ТП-937-к | 1,356 |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 21.08.2017 | 21.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.08.2017 | 22.08.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье, ВЛ 10 кВ Бакалда | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,020 |
| 22.08.2017 | 22.08.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ильино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-4-372 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение муфты КЛ л.179 -372 выход ВЛ 372 - 179. | 1,385 |
| 23.08.2017 | 23.08.2017 | ПС Высокая, КЛ-10 кВ ф.Н.Поселок | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-55 и ТП-731 | 0,117 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-1 Боровлянская | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора на ТП Б-1-16 | 0,003 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,137 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | РП-40, л. РП-40 - 92 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 10 кВ л. РП-40 - 92 | 0,008 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф. СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение Т-4 на ПС 110 кВ ШААЗ | 2,630 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.Город-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП 393 до ТП 28 | 1,827 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Больница | МТЗ-1ст, АПВ не успешно | Повреждение муфты на КЛ оп. № 25 | 0,140 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-54-311 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 1,764 |
| 24.08.2017 | 24.08.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ ф. Интернат | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ от ПС Высокая до ТП-220 | 1,360 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | РП-5, РП-5 яч.7 - 39 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 426-429 | 0,260 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | РП-7, РП-7 яч.9 - Выход ВЛ РП7-174 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-7 яч.9 - Выход ВЛ РП7-174 | 0,006 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,049 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | РП-11, РП-11 яч.4 - 577 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 577 - 707 | 0,243 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-2 Речное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-3 Кольцо | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 62 | 0,049 |
| 25.08.2017 | 25.08.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,125 |
| 25.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6 Литейная кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 121 | 1,782 |
| 25.08.2017 | 26.08.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Косулино | МФО, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 52-53 | 0,114 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ВЛ 110 кВ Черемухово - Садовая - Нагорная | Нагорная: 2ст.ЗЗ, АПВ блинкер не выпал, АПВ усп; Черемухово: откл от 2 комплекса, АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 71 | 0,000 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ВЛ 110 кВ Шатрово - Кодская | ПС Шатрово: ЗЗ 2 ст. ПС Кодская: ЗЗ 1 ст., АПВ успешно | Выпадение дерева из лессного массива в пролете оп. № 83-84 (воздействие животных) | 0,000 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. №3 отпайка на ТП Б-2-4 | 0,915 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово кольцевая | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 15 | 0,500 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-4 2-я Пятилетка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 133 | 0,020 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | РП-1, РП-1 яч.6 - 15 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 4 - 242 | 0,435 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | РП-30, РП-30 яч.7 - 194 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 124 - 123, КЛ 124 - 234 | 0,533 |
| 26.08.2017 | 26.08.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-44 РП-32 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 44 - РП 32 | 0,032 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4 Чебаки кольцевая | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 27.08.2017 | 27.08.2017 | ПС Менщиково, ВЛ-10 кВ Л-3 Фрунзе | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 19 отпайка на ТП П-8-26 | 0,079 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ВЛ 110 кВ КС-12 - Шатрово | ПС Шатрово: ЗЗ 2 ст, работа АВР 10. ПС КС 12 ЗЗ 2 ст, работа АВР 10., АПВ не успешно, АВР успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 51-52 (воздействие животных) | 0,000 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.08.2017 | 28.08.2017 | ВЛ 110 кВ Козырево - Алакуль-Т с отпайкой на ПС Пивкино-Т | 1ст.ЗЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,186 |
| 29.08.2017 | 29.08.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Ударник | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | РП-4, РП-4 яч.14 - 456 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.456-767(1) | 0,087 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-з Пригородный кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 60 | 0,591 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-3 Беляковка | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.08.2017 | 30.08.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-52-449 кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 52 - 449 | 0,387 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | РП-1, КЛ-10 кВ ф.Центр | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП-106 -107 | 0,780 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Верхозино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,092 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Чапаево | МТЗ, АПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,000 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-4 Черемухово кольцевая | МТЗ 1 ст., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-2 Н.Утятка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение ОПН на ТП Ч-2-21 | 0,137 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кылман | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,057 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 31.08.2017 | 31.08.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| Сентябрь |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Бутырское - Т, В 10 Т2, В 35 Т2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение ТН-2 35 кВ на ПС Бутырское-Т (РЖД) | 0,306 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Заозёрная, КЛ 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ Л-3 РП-25 кольцевая (кабель № 2) | 0,007 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны | КИ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 85 | 0,052 |
| 01.09.2017 | 01.09.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-7 Кетово кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,067 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ВЛ 110 кВ ЗОК - Макарово - Ватолино-Т | ПС ЗОК: 2 ст, АПВ усп. ПС Макарово СВ 110 от ДЗ, АПВ успешно | Перекрытие веткой в пролете оп. № 74-75 | 0,000 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.09.2017 | 02.09.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-4 Стенниково | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы в ТП П-4-5 | 0,011 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС кольцевая | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП-2510 | 0,171 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | ПС Лопатки, В 35 кВ Т-1 | АПВ не успешно | Попадание птицы на выключатель В-35 кВ Т-1 | 0,056 |
| 03.09.2017 | 03.09.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Мыльниково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Пустуево | МТЗ, АПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,000 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ ЗКМ-2 | МТЗ, АПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,000 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Савино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,068 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Брылино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,148 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Мехонка, ВЛ 10 кВ Ленское, ВЛ 10 кВ Знамя | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,091 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,001 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС КЗКТ ГПП-2, 3 - РП-22 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 3 - РП-22, л.122 - 441 | 0,692 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Арлагуль, ВЛ-10 кВ Л-3 Камышное кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 111-112 | 0,172 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ВЛ 35 кВ Целинное - Михалево | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,108 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ВЛ 110 кВ ОП-18-Т - Сибирская с отпайкой на ПС Пьянково-Т | бл. защ. нет, АПВ не усп./ 1 зона ДЗ, АПВ не усп. | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 312-313 | 0,000 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Михалево, ВЛ-10 кВ Л-2 Трехозерки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,020 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-3 Рыбное | МТЗ, АПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,000 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | ПС Целинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Южное кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,000 |
| 04.09.2017 | 05.09.2017 | РП-22, РП-22 яч. 8 - 96 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-22-96 | 0,232 |
| 04.09.2017 | 04.09.2017 | РП-16, РП-16 яч.8 -ЭЧП 29 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,007 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-10 Бахарево | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника КТП-701-Сф З/ток | 0,437 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое | КИ, АПВ не успешно | Попадание птицы оп. № 11/1 | 0,100 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Б.Мартино, В 35 кВ М.Курейное | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,235 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4 Балакуль | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,030 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Центральная, ВЛ-10 кВ Л-8 Лисье | МТЗ, АПВ не успешно | Неблагоприятные метеоусловия | 0,048 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Зауральская, ВЛ 10 кВ Окунёвка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.09.2017 | 05.09.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Дворцы | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС Мыльниково, ВЛ 10 кВ Луч | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС КС-12, ВЛ 10 кВ Кызылбай | МТЗ, АПВ не успешно | Попадание птицы на ТП-1108-к | 0,227 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС Аджитарово, ВЛ-10 кВ Л-7 Мансурово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора на ТП 741-АД Быт | 0,611 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.09.2017 | 07.09.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 08.09.2017 | 08.09.2017 | РП-7, РП-7 яч.9 - Выход ВЛ РП7-174 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,055 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ПС Утятская, ВЛ-10 кВ Л-9 Кропани кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3 отпайка на ТП У-9-9 | 0,183 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,078 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Попадание птицы оп. № 23 | 0,054 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Ганино | ТУ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | ТО, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от Р ШК-4-10 | 0,491 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,369 |
| 09.09.2017 | 09.09.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. №7-1, 11-1 | 0,264 |
| 10.09.2017 | 10.09.2017 | ПС Першино, В-35 Т-1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора в ячейке В-10 кВ Т-1 | 2,882 |
| 10.09.2017 | 10.09.2017 | РП-9, РП-9 яч.11 - 523, КРУН 268 | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок (отгорел шлеф Вход в КТП-489) | 0,077 |
| 10.09.2017 | 10.09.2017 | РП-7, КВЛ-10 кВ ф.ЛЭП-712 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-727 и ТП КНС-5 | 1,455 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от ЛР 125 отпайка на СКЗ | 0,009 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Пионер, ВЛ-10 кВ Л-2 Суслово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора ТП Б-2-8 | 0,430 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Пионер, ВЛ-10 кВ Л-2 Суслово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 70 | 0,422 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-1 Белый Яр кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок РЛНД Р-КШ-4-8 | 0,395 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Заозёрная, 1,2 С-10 кВ | МТЗ 2 ст., АПВ не успешно | Повреждение ТТ в отсеке СВ 10 кВ | 12,687 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-13-2 583 кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 6 - 174 | 0,177 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т- Лебяжье-Т с отпайкой на ПС Юрахлы-Т | 1 ст. ЗЗ, 1 зона ДЗ, АПВ не успеш./ 1 комплект, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 85-86 | 0,000 |
| 11.09.2017 | 11.09.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС кольцевая | ТО, АПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,003 |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11 РЭС кольцевая | ТО, АПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | ПС Катайск - Р, ВЛ 10 кВ Город-2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение оборудования в ТП -1905к | 0,149 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,021 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | РП-7, РП-7 яч.11 - 475 | ТО, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок ТП 755, ВЛ 475- 480 | 1,018 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | ВЛ 35 кВ Куртамыш - Костылево | МТЗ, АПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 49-50 | 0,000 |
| 13.09.2017 | 13.09.2017 | ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-8 Мурзабаево | КИ, АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц оп. № 139 | 0,197 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ПС Садовая, КВЛ 10 кВ Л-7 Кропанка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 286 | 0,876 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | ЗЗ, ТУ усп., АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ВЛ 35 кВ Труд - Звериноголовская | МТЗ, АПВ успешно | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 89-90 | 0,000 |
| 14.09.2017 | 14.09.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Интернат | ТО, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КВЛ 10 между ТП-220 и ТП-ПНИ) | 0,467 |
| 15.09.2017 | 15.09.2017 | ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,037 |
| 16.09.2017 | 16.09.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ 2 ст., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.09.2017 | 16.09.2017 | ПС Кузнецовская, ВЛ-10 кВ Л-0 Петровка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 101 | 0,166 |
| 16.09.2017 | 16.09.2017 | ПС Белоярская, ВЛ-10 кВ Л-5 Красноярка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора ТП-504-Бл Быт | 1,160 |
| 17.09.2017 | 17.09.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Долгое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение вязки оп. № 5-7 | 0,190 |
| 17.09.2017 | 17.09.2017 | ВЛ 35 кВ Кондино - Майская | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 17.09.2017 | 17.09.2017 | ВЛ 35 кВ Южная - Красная Звезда | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 56-57 | 0,000 |
| 18.09.2017 | 18.09.2017 | ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ л-20 Медовый кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 27-28 с повреждением траверсы оп. № 28 | 0,166 |
| 19.09.2017 | 19.09.2017 | РП-7, РП-7 яч.15 - выход л.РП7-151 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 6 кВ л.374-747 и л. 374-417 | 0,688 |
| 19.09.2017 | 19.09.2017 | ПС Рябково, ВЛ-10кВ КРУН-720, РЕКЛОУЗЕР | АПВ не успешно | Повреждения в сетях СНТ | 0,133 |
| 19.09.2017 | 19.09.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-10-548 кольцевая | МТЗ I ст, АПВ не успешно | Повреждение оборудования КВЛ 10 - 548 | 0,283 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | ВЛ 35 кВ Мальцево - Спицыно - Белое - Вознесенка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,019 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Атмосферные перенапряжения | 0,005 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | РП-37, РП-37-605 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей КТП-655, 930, 991 | 0,343 |
| 20.09.2017 | 20.09.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.22 - РП-39 яч.24 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 22 - РП 39 | 0,062 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ПС Речное, ВЛ-10 кВ Л-2 Речное | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,047 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ПС Шмаково, ВЛ-10 кВ Л-4 Галишово | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 11 отпайка на ТП Ш-4-1 | 0,193 |
| 21.09.2017 | 21.09.2017 | ПС Сулейманово, ВЛ-10 кВ Л-8 Мурзабаево | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,521 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,017 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ПС Шумиха, ВЛ-10 кВ Л-8 Кипель кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 238-239, повреждение оп. № 239 | 0,411 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.09.2017 | 22.09.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино | МТЗ, АПВ успешно | Воздействие животных и птиц оп. № 30 | 0,000 |
| 23.09.2017 | 23.09.2017 | ПС Алакуль - Т, ВЛ-10 кВ Л-15 Петрушино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,009 |
| 23.09.2017 | 23.09.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-5 Ершовка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора ТП ОБ-5-46 | 1,184 |
| 23.09.2017 | 23.09.2017 | ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-4 Лиханово | КИ, АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц, повреждение провода в пролете оп. № 6-7 отпайка на КТП Ч-4-6 | 0,003 |
| 24.09.2017 | 24.09.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 24.09.2017 | 24.09.2017 | ПС Мальцево, ВЛ 10 кВ Мальцево | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 26 | 0,162 |
| 24.09.2017 | 24.09.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,323 |
| 25.09.2017 | 25.09.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 25.09.2017 | 25.09.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т с отпайкой на ПС Лесники, ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т, ПС Керамзит, 2 СШ 10 кВ, РП-36, 2СШ | КТЭЦ: ВЧЗ; ПС Керамзит-Т:ДЗ 1 зона, ускор ЗОС; ПС Варгаши-Т: ВЧБ от ДЗ (АПВ успешно); ПС Лесники: работа АВР 10 кВ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 28-29 заход на ПС Керамзит-Т | 0,080 |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-3 Щигры кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора ТП У-3-10 | 0,105 |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-9 Д/о Лесники кольцевая | МТЗ 1 ст, АПВ не успешно | Повреждение оп. №13 (сбита манипулятором) | 0,993 |
| 26.09.2017 | 26.09.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.305 - 336, л. 463 - 280 | 0,536 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-28-304 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 259-622 | 0,492 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | ПС Михалево, ВЛ-10 кВ Л-1 Чалкино | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (схлест проводов в пролетах опор № 2/4-2/5 спиленным деревом) | 0,076 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 - Белозерская с отпайкой на ПС Разлив | ДЗЛ / 3ст ЗЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 9-10 отпайка на ПС Разлив | 0,659 |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | ПС Боровская, ВЛ-10 кВ Л-2 Логовушка кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.09.2017 | 28.09.2017 | ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Буревестник | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 3-2 | 0,787 |
| 28.09.2017 | 28.09.2017 | РП-1, КВЛ-10 кВ ф.Центр | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-101 яч. 1 до оп. № 1 при производстве земляных работ) | 2,180 |
| 28.09.2017 | 28.09.2017 | ПС Маслянка, ВЛ 10 кВ Исеть | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.09.2017 | 30.09.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6 Куликово | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,048 |
| 30.09.2017 | 30.09.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1 Кошкино, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| Октябрь |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ПС Коновалово-Т, КЛ-10 кВ Л-4 ЦРП Коновалово | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,077 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-1 Калашное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ ЖБИ | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ВЛ 110 кВ Боровлянская - Звериноголовская | ПС Н.Берёзово 1 ст. ДЗ, ускор 3 ст. ЗЗ, 1 и 2 компл./ПС Звериноголовская 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. №3-4 | 1,198 |
| 01.10.2017 | 01.10.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-42 РП-11 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 42 - РП-11 | 0,243 |
| 02.10.2017 | 02.10.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 58-68 | 0,800 |
| 02.10.2017 | 02.10.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.10.2017 | 02.10.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ Л-3 Купай | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Воздействие животных и птиц оп. № 1-33 | 0,007 |
| 02.10.2017 | 02.10.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-20 263 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 336-216 | 0,303 |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | ПС Курган-Т, яч.11-Выход 11-РП-16 | АПВ не успешно | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (РЖД) | 0,078 |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | ПС Звериноголовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Буревестник | КИ, АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц оп. № 3-2 | 0,207 |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 125 | 0,088 |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | ПС Нифанка, ВЛ-10 кВ Л-16 Лесхоз кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ПС Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-6 Каксарлино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Воздействие животных и птиц оп. № 4-13 | 0,023 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ПС Гагарье, ВЛ-10 кВ Л-3 Вишневое | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходного изолятора КРУН 10 кВ | 0,045 |
| 04.10.2017 | 04.10.2017 | ЦРП Лебяжье, ВЛ-10 кВ Л-1 Хлебозавод кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 41-42 | 0,414 |
| 04.10.2017 | 05.10.2017 | ПС Долговка, ВЛ-10 кВ Л-2 Долговка | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц (перекрытие птицами в пролетах опор №10/1-10/3) | 0,079 |
| 05.10.2017 | 05.10.2017 | ПС КАВЗ, яч.34 - РП-28 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 34 - РП 28 | 0,206 |
| 05.10.2017 | 05.10.2017 | ПС КАВЗ, яч.41 - 154 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-532 | 0,588 |
| 05.10.2017 | 05.10.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 06.10.2017 | 06.10.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Котельная | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ успешно | Воздействие животных и птиц на ТП-202у | 0,000 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,052 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ-10 кВ Затеча | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,073 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | РП-16, яч.5 - 415 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП-920 | 0,387 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Песчанка, ВЛ-10 кВ Л-12 Чудняково | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,055 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Затеча | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов после ЛР-404 | 0,058 |
| 07.10.2017 | 07.10.2017 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-16-27 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 272 - 645. | 0,380 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Н.Поселок | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-54 и ТП-55 А. Повреждение шлейфа оп. № 20-1-2. | 0,780 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | РП-1, КВЛ-10 кВ ф.Центр | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-104 - ТП-108 | 1,140 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | РП-2, ф. ЛЭП-27 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-375 - ТП-373 | 2,280 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | ПС ШААЗ, КЛ-10 кВ ф.Город-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-23 - ТП-22 | 1,993 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-26 - ТП-27 | 0,890 |
| 08.10.2017 | 08.10.2017 | ПС Баксары - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Головное | МТЗ, АПВ не успешно | Ветровые нагрузки | 0,001 |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-13-1 583 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-6-583 | 0,016 |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т - Кислянка | ТО, АПВ не успешно | Разрушена гирлянда изоляторов оп. № 67 | 0,000 |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово с отпайкой на ПС Меньщиково | м/ф 2 ст., АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 216-217 | 0,102 |
| 10.10.2017 | 10.10.2017 | ПС Самохвалово, ВЛ 10 кВ Яутла | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,016 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Промышленная, КЛ-6кВ яч.17-421 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,649 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-6 Белянино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,001 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 5 отпайка на КТП В-Ч-7 | 0,196 |
| 11.10.2017 | 11.10.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-7 Рекорд | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 12.10.2017 | 12.10.2017 | ВЛ 110 кВ Катайск-т - КНЗ-2 II цепь | На ПС Катайск-Т: отключение В-110 кВ КНЗ-2 от защит трансформатора КНЗ с успешным АПВ. На ПС КНЗ: работа ОД и КЗ от ДЗТ-2., АПВ успешно | Воздействие животных и птиц на ПС КНЗ | 0,000 |
| 12.10.2017 | 12.10.2017 | РП-17, яч.19 - 1024-1 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.1024-1102 | 0,169 |
| 12.10.2017 | 12.10.2017 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-20 РП-17 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ Выход с ПС КЗММК л.20 - РП 17 | 0,054 |
| 13.10.2017 | 13.10.2017 | ПС Давыдовская, ВЛ-10 кВ Л-3 Осиновка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода оп. № 60 | 0,100 |
| 13.10.2017 | 13.10.2017 | ВЛ 35 кВ Тамакул - Вознесенка, ПС Тамакул, 2С 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,170 |
| 14.10.2017 | 14.10.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хоз-во ШААЗ | ТО., АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,005 |
| 14.10.2017 | 14.10.2017 | ПС КЗКТ ГПП-2, л. 8-РП-9 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-9-866 | 0,103 |
| 15.10.2017 | 15.10.2017 | ВЛ 110 кВ Уксянка - КС-13 с отпайкой на ПС Рудная | ПС Уксянка ЗЗ 1 ст., АПВ успешно. ПС КС-13: ЗЗ 2 ст., АПВ успешно | Повреждение изолятора оп. № 27 | 0,000 |
| 16.10.2017 | 16.10.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ Погорелка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.10.2017 | 16.10.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.23 - выход на ВЛ 23-ДСПМК-8 | КИ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (порыв КЛ 10 кВ л.КНС-3-813 Водным Союзом) | 0,321 |
| 16.10.2017 | 16.10.2017 | ВЛ 110 кВ Керамзит-Т - Варгаши-Т с отпайкой на ПС Утяк-Т, ПС Керамзит, 1, 2СШ-10 кВ, РП-36, 1,2СШ-10 кВ | ПС Керамзит ДЗ, ВЧ защ/ ПС Варгаши ДЗ, ВЧ защ, АПВ не успешно | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору (Курганзеленстрой уронили дерево на провода в пролетах оп. № 25-26 при расширении просеки) | 2,677 |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | ПС Шадринск-Р, КЛ-10 кВ ф. Пивзавод | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ между ТП-114 и оп. № 1-9 неустановленным лицом) | 0,620 |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12 - Шатрово - Кодская - Барино | 3 ст ЗЗ., АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц (выпадение дерева, поваленного бобрами в пролетах оп. № 188-189) | 17,940 |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | ПС Керамзит, ВЛ-10 кВ Л-8 Зерноток кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,222 |
| 17.10.2017 | 17.10.2017 | ПС Промышленная, ЗРУ-10 кВ яч.4 - БКТП 839 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.699-524 | 0,032 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | РП-21, яч.15 - Выход ВЛ РП21-601 | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,007 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | РП-25, яч.15 ТП-1052(1), яч.23 ТП-1051(1) | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.1052-1050-1, л. 1051-1066-1 | 0,288 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | ПС Северная, КЛ 6 кВ Л-17-150 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 51-528 | 1,092 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | ПС Кирово, ВЛ-10 кВ л-2 Шаламово | МТЗ, АПВ не успешно | Схлест проводов упавшим сухим деревом в пролетах оп. № 91-92 | 0,058 |
| 18.10.2017 | 18.10.2017 | ПС Кособродск - Т, ВЛ-10 кВ Лесопункт | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,025 |
| 19.10.2017 | 19.10.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-5 Челноково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,043 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС 35 кВ Медвежье, СВ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Неселективная работа РЗА | 0,152 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Фрунзе, ВЛ 10 кВ Таволжаны | АПВ не успешно | Повреждение ОПН на ТП-407Ф, 408Ф, 403Ф | 0,980 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Заозёрная, яч.14 - РП-25-2 яч.22 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.14 - РП-25 КЛ № 2 | 0,061 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | РП-25, яч.9 ТП-1056(2), яч.19 ТП-1056(1) | КИ, АПВ не успешно | Порыв КЛ л. РП-25 - 1056(2), л. 1056(1) - 1050(1) | 0,274 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-2 Лопатки кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 4 | 0,250 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Макарово, ВЛ 10 кВ Макарово | КИ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 143-144 | 0,300 |
| 20.10.2017 | 20.10.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4 Филиппово кольцевая | КИ, АПВ не было | Повреждение изолятора оп. № 34 | 0,150 |
| 22.10.2017 | 22.10.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-3 Становое кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.10.2017 | 22.10.2017 | ПС Черняково, ВЛ 10 кВ Черняково | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-1 Жидки | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,017 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Котельная | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Уксянка, ВЛ 10 кВ Н.Петропавловка | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Макушино, ОВ 110 кВ | Ускор. 2 ст. ЗЗ, АПВ не успешно | Неисправность блок-контакта КСА в приводе ШР-1 110 кВ ОВ | 0,000 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Целинное, 1, 2СШ 10 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие животных и птиц (перекрытие мышью в ячейке ТСН-3) | 3,784 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-7 ХПП | ТО, АПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 23.10.2017 | 23.10.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,005 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-5 1212 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 1 л. 5 - 1212 | 0,017 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП М-7-3 | 0,548 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,120 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Боровская, КВЛ 10 кВ Л-6 Сидоровский з-д кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-3 | МТЗ, АПВ, РПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП П-3-9 | 0,068 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2 Марай кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС КЗММК, КВЛ 10 кВ Л-5 1212 | КИ, АПВ не успешно | Ветровые нагрузки | 0,030 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Утятская, КВЛ 10 кВ Л-10 С-з Пригородный кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,006 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Медвежье, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Ильинка | МТЗ, АПВ не успешно | Ветровые нагрузки | 0,172 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Нагорная, В-10 кВ Л-2 Утятская-кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изоляторов оп. № 22, 23 отп. на ТП Н-2-14 | 1,517 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,035 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Черемухово, КВЛ 10 кВ Л-6 Осиновка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Ветровые нагрузки | 2,992 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Шкодино, ВЛ-10 кВ Л-4 СНТ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей ТП ШК-4-64 | 3,153 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ успешно | Ветровые нагрузки | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зюзино | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,732 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-2 Чесноки кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева в пролете оп. № 314-315, повреждения изоляторов оп. № 103-115) | 3,887 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 21-22) | 0,525 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-4 | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Усть-Миасская, ВЛ 10 кВ Свердлова | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | РП-7 яч.14 - Выход ВЛ РП-7-626 | ТО, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок КТП-939 | 0,591 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | РП-7 яч.20 - Выход ВЛ РП-7-412 | ТО, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,024 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, ВЛ-10 кВ 3-81 реклоузер | ТО, АПВ не было | Отключен поврежденный потребительский участок КТП-615 | 0,821 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Промышленная, РУ 6кВ яч.17 - 421 | КИ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (отключен поврежденный участок л.17 - 421) | 2,787 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Введенка - Т, ВЛ-10 кВ Л-3 Зайково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,504 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Черномакарово | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | РП-21, яч.13 ТП-1110(1) | КИ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,029 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ 10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая, КВЛ 10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая, КВЛ-10 кВ Л-4 Темляково кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-1 ПРС-44 | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (обрыв шлейфа от РЛНД к ТП С-1-5 Агропромэнерго оп № 1 отп на ТП С-1-5 Агропромэнерго) | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ. РПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 70-85) | 3,423 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-0 Горсети кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-7 Н.Берёзово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС КЗКТ ГПП-1, ВЛ-6 кВ КРУН-240 | КИ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,011 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Альменево, ВЛ-10 кВ Солнечное | КИ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение изолятора оп. № 193) | 0,126 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-13-1 583 кольцевая, КЛ 6 кВ Л-13-2 583 кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (отключен поврежденный участок л.13 - 583 № 2) | 2,773 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Керамзит - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Глинки кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-6 Светлый Дол | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,232 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-2 Старопершино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 24.10.2017 | 24.10.2017 | ПС Тамакул, ВЛ 10 кВ Новосельское | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,027 |
| 24.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Ключи | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,352 |
| 24.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Кодская, ВЛ 10 кВ Кодская | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (отключен поврежденный участок на ТП-701) | 0,302 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,011 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Верхняя Теча, ВЛ 10 кВ Белоярка | МТЗ, АПВ не успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,120 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Высокая, ВЛ-10 кВ Подсобное хоз-во ШААЗ | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС Садовая, ВЛ-10 кВ Л-3 Меньщиково кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,170 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | ПС ЗОК, ВЛ-10 кВ ПМК-3 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 25.10.2017 | 25.10.2017 | РП-3, ф.ЛЭП-36 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.ТП-362а - ТП-362 | 1,483 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | ПС Митино, ВЛ-10 кВ Л-1 Митино кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 44 | 1,265 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-3 Скаты | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок от Р СД-3-5 на оп. № 1 отпайка к ТП СД-3-178 | 0,041 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 26.10.2017 | 26.10.2017 | РП Чаши, ВЛ-10 кВ Отгоны | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,017 |
| 28.10.2017 | 28.10.2017 | ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т - Кипель с отпайкой на ПС Кр. Уралец | ТО, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 29.10.2017 | 29.10.2017 | ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-4 Долгие | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 112 (расстрелян посторонними лицами) | 0,085 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ПС Рябково, КВЛ 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая | ТО, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете оп. № 7-8 отпайка на КТП-РБ-7-2 | 1,510 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | РП-45, яч.9-Выход ВЛ 979-620 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.620 - выход на ВЛ 979 - 620 КЛ № 1 | 0,401 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ВЛ-110 кВ Макушино - Басковская - Б.Мартино, ВЛ-110 кВ Макушино - В.Глубокая, ВЛ-110 кВ Макушино - Моршиха - Дубровное - Мокроусово, ВЛ-110 кВ Макушино - Макушино-Т | Защита минимального напряжения БСК, УРОВ-110 кВ (общий), АПВ не успешно | Надлом алюминиевой жилы у блок-контактов КСА в приводе ШР-2 110 кВ БСК-2 на ПС Макушино | 0,707 |
| 30.10.2017 | 30.10.2017 | ПС Макушино - Т, 1 СШ 10 кВ; 2 СШ 10 кВ, ЦРП Макушино | АЧР 10, АПВ не было | Повреждений не обнаружено | 1,625 |
| 31.10.2017 | 31.10.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-5 Керамкамни | КИ, АПВ не успешно | Повреждение проходных и опорных изоляторов на ТП КТ-5-13 | 0,335 |
| 31.10.2017 | 01.11.2017 | ПС КЗММК, ВЛ-10 кВ 16-1200 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ выход на ВЛ 16 - 1220 | 2,711 |
| 31.10.2017 | 31.10.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждение в сети потребителей | 0,000 |
| 31.10.2017 | 01.11.2017 | РП 36, яч.6-427 | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 3,895 |
| Ноябрь |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 | ПС Пашково, ВЛ-10 кВ Л-7 Производство | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,019 |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Керамзитный-2 | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 01.11.2017 | 01.11.2017 | ПС Мир, ВЛ-10 кВ Мир | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей (повреждение разрядника на ТП 1003-М Мегафон) | 0,037 |
| 03.11.2017 | 03.11.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП С-2-25 | 0,487 |
| 03.11.2017 | 03.11.2017 | ПС Васильевская, ВЛ-10 кВ Л-2 Половинное | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 54 | 0,064 |
| 03.11.2017 | 03.11.2017 | РП-27, яч.17 ТП-849 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-27 - 849 | 0,629 |
| 03.11.2017 | 03.11.2017 | ВЛ 110 кВ Кособродск-т - Чаша-Н II цепь | 1 ст ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.11.2017 | 05.11.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 05.11.2017 | 05.11.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3 Петушки | КИ, АПВ не успешно | Повреждение опорного изолятора ТП С-3-38 Клуб | 0,110 |
| 05.11.2017 | 05.11.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,006 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-4 Кочарино+Л-3 Нижнее | ТО, АПВ не успешно | Неисправность привода В-10 кВ Л-4 Кочарино | 0,225 |
| 06.11.2017 | 06.11.2017 | ПС Куртамыш, ВЛ-10 кВ Л-10 СПТУ | ТО, АПВ успешно | Схлест проводов в пролете оп. № 77-78, повреждение шлейфа оп. № 78 | 0,000 |
| 07.11.2017 | 07.11.2017 | ПС ЗДС, яч.30 - Выход ВЛ 30-РП-28 яч.4 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. вход РП-40 | 0,043 |
| 09.11.2017 | 09.11.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 150-151 отпайка на ТП Б-3-7 | 0,300 |
| 09.11.2017 | 09.11.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ 421 - ПС Промышленная яч.17 | 2,727 |
| 09.11.2017 | 09.11.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-9 519 кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (превышение уставок срабатывания от пусковых токов, вкл печного оборудования ТП 421) | 2,033 |
| 12.11.2017 | 12.11.2017 | РП-23, яч.17 - РП-33 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП 23 - РП 33 | 0,022 |
| 12.11.2017 | 12.11.2017 | ПС ЗДС, яч.32 - РП-23 яч.15 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. 32 - РП-23 | 0,026 |
| 13.11.2017 | 13.11.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба | м/ф 1 ст., ЗЗ 1 ст., АПВ не успешно, РПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,050 |
| 15.11.2017 | 15.11.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Керамзит-Т | ВЧ защита, АПВ успешно | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 22-23 отпайки на ПС Лесники | 0,000 |
| 15.11.2017 | 15.11.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,002 |
| 15.11.2017 | 15.11.2017 | ПС Ольховка, ВЛ 10 кВ Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 74-75 | 0,111 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС М.Курейное, ВЛ-10 кВ Л-2 М.Курейное | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | РП-6, яч.16 - 104 | КИ, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ л. РП 6 - 104) | 0,365 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки | ТО, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок на ТП М-2-13 | 0,416 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ успешно | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 0,000 |
| 16.11.2017 | 16.11.2017 | ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-8 Чулошное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение провод в пролете оп. № 10-11 отпаики на н.п. Чулошное | 0,280 |
| 17.11.2017 | 17.11.2017 | ПС 110 кВ Сафакулево, ВЛ-10 кВ Л-7 Выпаса | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.11.2017 | 19.11.2017 | ПС 110 кВ Катайск - Т, ВЛ-10 кВ Корюково | МТЗ-1, АПВ неуспешно | Повреждение изолятора на опоре № 97 | 0,917 |
| 19.11.2017 | 19.11.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.21 - РП-39 яч.23 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,024 |
| 20.11.2017 | 20.11.2017 | ПС Далматово - Р, ВЛ 10 кВ Крестовка | ТО, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,004 |
| 20.11.2017 | 20.11.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-10 Маслово кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.11.2017 | 22.11.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-2 Зерноток кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-3 Становое кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-4 Марково | КИ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 22.11.2017 | 22.11.2017 | ПС Каширино, КВЛ 10 кВ Л-1 Каширино кольцевая, ВЛ-10 кВ Л-6 Лукино | КИ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,030 |
| 23.11.2017 | 23.11.2017 | ПС 110 кВ Медведская, ВЛ 10 кВ Семкомплекс | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,377 |
| 23.11.2017 | 23.11.2017 | ПС Каргаполье, ВЛ 10 кВ Заготзерно | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение кабельной разделки оп. № 55 | 0,993 |
| 25.11.2017 | 25.11.2017 | ПС Промышленная, ЗРУ-10 кВ яч.19 л.17-2 - ОСК-КНС | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный участок л.17 - ОСК | 0,180 |
| 27.11.2017 | 27.11.2017 | ПС Шатрово, ВЛ 10 кВ Ожогино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение провода в пролете опор отпайка 20 между оп .№ 1-2 | 0,129 |
| 27.11.2017 | 27.11.2017 | ПС 110 кВ Варгаши - Т, КЛ-10 кВ Варгаши фидер №4- 2 СШ ЦРП-10 кВ Варгаши | МТЗ,РПВ усп., АПВ не было, РПВ успешно | Неселективная работа РЗА | 0,507 |
| 28.11.2017 | 28.11.2017 | ПС 110 кВ Западная, Т-3 | ДЗТ, АПВ не было, АВР успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 28.11.2017 | 28.11.2017 | РП-6, яч.11 - 461 | ТО, АПВ не было | Повреждение КЛ л. РП 6 - 461 | 0,238 |
| 29.11.2017 | 29.11.2017 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - КСМ с отпайками, ВЛ 110 кВ Промышленная - КСМ с отпайками, ПС КСМ, В-110 кВ Т2 | ДЗП,АПВ успешно/ ДЗЛ, АПВ успешно | Возгорание постройки в охранной зоне ВЛ отпайка на ПС КСМ | 1,147 |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Журавлево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | ПС Утяк - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Колташево кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,126 |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-4 Краснотал | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | ПС Белозерская, В 35 кВ Памятинская | м/ф 2ст., АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 30.11.2017 | 30.11.2017 | ВЛ 110 кВ Ольховка - КС-12 | ПС Ольховка: откл. СВ 110 от ЗЗ 1 ст. ПС КС-12: 2-5 ст. ТЗНП, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| Декабрь |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 139-140 | 0,070 |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | ЦРП Пивкино, ВЛ-10 кВ Л-10 Майка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,413 |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Казаркино - Трюхино-Частоозерье | ПС Макушино МФТО 1 ст. ЗЗ,1 зона ДЗ/ ПС Частоозерье 2 ст.ЗЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 02.12.2017 | 02.12.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба | МФТО 1ст.ЗЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,082 |
| 02.12.2017 | 02.12.2017 | ПС Каширино, ВЛ-10 кВ Л-5 Светлая поляна | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,003 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-2 Усть-Суерское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,008 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ВЛ 110 кВ Макушино - Казаркино - Трюхино-Частоозерье | ПС Макушино: 1 зона ДЗ, АПВ успешно; ПС Частоозерье: ускор 3 зоны ДЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,031 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Кравцево - Т, ВЛ-10 кВ Л-5 Кукушкино кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,012 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ВЛ 110 кВ Белозерская - Дружба | 1ст.МФ защиты; АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,073 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Брылино, ВЛ 10 кВ Северное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,044 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Дружба, ВЛ-10 кВ Л-4 Пухово | АПВ снято, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,010 |
| 03.12.2017 | 03.12.2017 | ПС Большое Приютное, ВЛ-10 кВ Л-5 Богданы | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | РП-3, КЛ-10 кВ ТП-109 - ТП-392 | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-109 - ТП-392 | 1,647 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | РП-1, ф ЛЭП-15 | МТЗ-1, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-150 | 0,427 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | ПС Лопатки, ВЛ-10 кВ Л-0 Песьяное | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,385 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | ПС Рябково, КВЛ-10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,539 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | РП-6, РП-6 яч.2 - 405 | ТО, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-6 - 405 | 0,047 |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | ПС Маяк, ВЛ-10 кВ Л-4 2-я Пятилетка кольцевая | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 183 | 0,027 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | ПС Далматово - Р, КЛ-10 кВ Молмаш-2 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между оп. №4 и ТП-82 | 0,005 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | ПС Труд, ВЛ-10 кВ Л-2 Труд | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 36 | 0,046 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-23 РП-6 кольцевая, РП-6 1,2СШ-6 кВ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.13-583 | 0,829 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | РП-7, яч.9 - Выход ВЛ РП7-174 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 05.12.2017 | 05.12.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Барино | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждение шлейфа на ЛР-22 | 0,007 |
| 06.12.2017 | 06.12.2017 | ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2 Зотино | КИ, АПВ не успешно | Отключен поврежденный потребительский участок (отпайка на потребительскую ТП С2-26 Дачи) | 0,042 |
| 06.12.2017 | 06.12.2017 | ПС ПТФ Юнона, яч.9 - ТП-725(1) | ТО, АПВ не успешно | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе порван КЛ 9 - 725(1) персоналом Лен Зауралья | 0,000 |
| 06.12.2017 | 06.12.2017 | ПС Южная, КЛ 6 кВ Л-60 РП-1-2 кольцевая, РП-11, л.РП-11-ТП-257 ввод-1, л.РП-11-ТП-257 ввод-2 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л.РП-11-ТП-257 ввод-2 | 1,269 |
| 07.12.2017 | 07.12.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3 Боровое | МТЗ, АПВ не успешно | Выпадение дерева из лесного массива оп. № 139 | 0,013 |
| 07.12.2017 | 07.12.2017 | ПС Суслово - Н, Т1 | блинкеров нет | Повреждение оборудования в смежной электрической сети (погашение ПС 35 кВ Пионер) | 0,077 |
| 07.12.2017 | 07.12.2017 | ПС Карачельская, ВЛ-10 кВ Л-13 Крутая Горка кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Воздействие животных и птиц (схлест проводов в пролете оп. № 2-1/3) | 0,194 |
| 09.12.2017 | 09.12.2017 | ПС Южная, ВЛ-10 кВ Теплицы РП-931 ЛЭП-93 | КИ, АПВ не успешно | Сбита автомобилем оп. № 13-1 ТП-939 (на територии потребителя) | 0,263 |
| 09.12.2017 | 09.12.2017 | ПС Высокая, КВЛ-10 кВ ф.Н.Поселок | КИ, АПВ не успешно | Сбита оп. № 34 | 0,960 |
| 10.12.2017 | 10.12.2017 | ПС Южная, ВЛ 10 кВ Красномылье, Кр.Нива, ЛЭП-93 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение в сети потребителей (КВЛ 10 кВ ЦРП-1 - Оборонэнерго) | 0,000 |
| 11.12.2017 | 11.12.2017 | ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-7 Скопино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 17 отпайка на ТП Б-7-8 Посёлок | 0,228 |
| 11.12.2017 | 11.12.2017 | ПС Качусово - Т, ВЛ-10 кВ Черемисское | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,004 |
| 12.12.2017 | 12.12.2017 | РП-21, яч.13 ТП-1110(1) | ТО, АПВ не успешно | Повреждений не обнаружено | 0,029 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | ПС КС-13, ВЛ 10 кВ Подсобное хозяйство | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 1, ЛР-12К | 0,032 |
| 13.12.2017 | 13.12.2017 | ПС Красная Звезда, ВЛ 10 кВ Понькино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение траверсы оп. № 54 | 0,233 |
| 15.12.2017 | 15.12.2017 | ПС Майская, ВЛ 10 кВ Нечунаево | МТЗ, АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 15.12.2017 | 15.12.2017 | ПС Лесники, КВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая | МТЗ, АПВ успешно | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 отпайки на ТП Л-3-43 | 0,000 |
| 16.12.2017 | 17.12.2017 | ПС Барино, 1C-10 кВ | КИ | Повреждение опорного изолятора между яч. 6 и яч. 7 | 1,600 |
| 17.12.2017 | 17.12.2017 | ПС Барино, ВЛ 10 кВ Карла Маркса, ВЛ-10 кВ Портнягино | КИ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 1-4 | 0,238 |
| 18.12.2017 | 18.12.2017 | ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ Варгаши фидер №4- 2 СШ ЦРП-10 кВ Варгаши | ТО, АВР успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 19.12.2017 | 19.12.2017 | ВЛ 110 кВ Варгаши-Т - Кравцево-Т с отпайками | 2ст ЗЗ,АПВ усп. / АПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,000 |
| 20.12.2017 | 20.12.2017 | РП-3, КВЛ-10 кВ ф.ЛЭП-38 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-ПНИ яч.5 Т-2 | 0,468 |
| 20.12.2017 | 20.12.2017 | ВЛ 110 кВ Твердыш-т - Жарниково-т | ДЗ 1зона, АПВ успешно | Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 22-23 | 0,000 |
| 20.12.2017 | 20.12.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.СПТУ | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ от ПС ШААЗ до ТП-ГПТУ | 3,960 |
| 23.12.2017 | 23.12.2017 | ВЛ 110 кВ Шумиха - Бутырское-Т | ВЧБ от ЗЗ, АПВ успешно | Повреждение грозотроса в пролете оп. № 29-30 | 0,000 |
| 24.12.2017 | 24.12.2017 | ПС Варгаши - Т, КЛ-10 кВ Варгаши фидер №4- 2 СШ ЦРП-10 кВ Варгаши | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,013 |
| 25.12.2017 | 25.12.2017 | ПС Восточная, КЛ 6 кВ Л-14 -16 кольцевая | АПВ не успешно | Повреждение шлейфа оп. № 1 | 0,015 |
| 25.12.2017 | 25.12.2017 | РП-25, яч.19 ТП-1056(1) | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ л. РП-25 - ТП-1056 (1) | 0,352 |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | ПС Спицыно, Т1 | МТЗ, АПВ не успешно | Повреждение изолятора оп. № 121 ВЛ-10 кВ Кривское | 0,543 |
| 29.12.2017 | 29.12.2017 | ПС Камаган, ВЛ-10 кВ Л-1 Чесноковка | КИ, АПВ не успешно | Повреждение разрядника на ТП Км-1-10 | 0,023 |
| 30.12.2017 | 30.12.2017 | ПС Обрядовская, ВЛ-10 кВ Л-1 Ялым кольцевая | МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | Повреждений не обнаружено | 0,245 |
| 31.12.2017 | 31.12.2017 | РП-3, ф.ЛЭП-37 | МТЗ-2, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-371 -ТП-372 | 0,880 |
| 31.12.2017 | 31.12.2017 | ПС ШААЗ, КВЛ-10 кВ ф.Город-2 | КИ, АПВ не успешно | Повреждение КЛ между ТП-28 -ТП-29 | 2,000 |